报告编号：DAAPKM-2024-25

昆明云内动力股份有限公司

G系列节能环保轻型商用车汽油机产业化建设项目

安全验收评价报告

昭通市鼎安科技有限公司

资质证书编号：APJ-（云）-005

二〇二四 年 二 月

昆明云内动力股份有限公司

G系列节能环保轻型商用车汽油机产业化建设项目

安全验收评价报告

法人代表：毛卫旭

技 术 负 责 人：饶旭军

评价项目负责人：陆朝春

昭通市鼎安科技有限公司

2024年02月

（安全评价机构公章）

前 言

为了贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，提高企业的本质安全化程度和安全管理水平，减少和控制建设项目生产中的危险、有害因素，预防事故的发生，保证安全生产，保障人民生命财产的安全，根据《中华人民共和国安全生产法》第三十一条：“生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”的规定以及《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(2010年12月14日国家安全监管总局令第36号公布，根据2015年4月2日国家安全监管总局令第77号修正)相关要求，昭通市鼎安科技有限公司受昆明云内动力股份有限公司的委托，对该公司G系列节能环保轻型商用车汽油机产业化建设项目进行安全设施竣工验收评价。

昆明云内动力股份有限公司位于云南省昆明市国家级昆明经济技术开发区羊甫片区内，本项目在云内动力工业园区现有土地上新建第三联合厂房，建设G系列节能环保轻型商用车汽油机产品的缸体缸盖机加工生产线、装试生产线及后装生产线。

该项目于2020年2月获得昆明经济技术开发区经济发展局颁发的《投资项目备案证》，项目代码：2020-530131-36-03-022285；于2020年6月由云南云天咨询有限公司（资质证书编号：APJ-（国）-480）进行了安全预评价，编制完成了《昆明云内动力股份有限公司G系列节能环保轻型商用车汽油机产业化建设项目安全预评价报告》；于2021年3月由中基中联工程有限公司（资质证书编号：A150000190）进行了安全设施设计，编制完成了《昆明云内动力股份有限公司G系列节能环保轻型商用车汽油机产业化建设项目安全设施设计》。该建设项目工程竣工验收后，建设单位组织人员进行了试生产，试生产开始日期2022年7月12日。试生产期间各项设备设施、安全设备和装置运行正常，未发生生产安全事故。

为保证安全验收评价工作的顺利进行，昭通市鼎安科技有限公司评价小组收集该项目设计、施工、试生产等过程中的相关资料并进行了全面仔细的分析、研究，并对照设计资料和国家相关法规、标准的要求，于2022年8月22日对昆明云内动力股份有限公司G系列节能环保轻型商用车汽油机产业化建设项目现场进行了实地调查和检查，对现场检查过程中发现的问题和不足提出了相应的整改建议。评价小组通过辨识和分析该项目可能存在的各种危险、有害因素，并经定性、定量分析评价，编写了该项目的安全验收评价报告。

在实施该项目安全验收评价以及安全验收评价报告编写过程中，得到了昆明云内动力股份有限公司各级领导大力支持和协助，谨在此表示衷心的感谢！

# 目录

前 言	I

1 编制说明	1

1.1评价目的	1

1.2 评价原则	1

1.3 安全评价依据	2

1.3.1 国家基本法律	2

1.3.2 行政法规	3

1.3.3 部门规章及规范性文件	3

1.3.4 地方法规及规范性文件	5

1.3.5国家标准规范	6

1.3.6行业标准规范	9

1.3.7依据的相关文件、资料	10

1.4评价范围	10

1.5 评价程序	11

1.6评价基准日	13

1.7评价报告使用权	13

2.1建设单位概况	14

2.2建设项目基本概况	16

2.2.1项目基本情况	16

2.2.2项目建设内容	16

2.3项目建设概况	18

2.3.1项目建设历程	18

2.3.2项目施工情况	19

2.3.3相关验收及特种设备检验情况	19

2.4项目建设条件	20

2.4.1地理位置	20

2.4.2周边环境	21

2.4.3气象条件	23

2.4.4地质条件	24

2.4.5水文条件	24

2.4.6地震	24

2.5总平面布置和运输	24

2.5.1总平面布置	25

2.5.2运输方式	26

2.6主要原材料、产品	27

2.6.1主要原辅材料的来源、贮存及使用情况	27

2.6.2产品、产量	28

2.7生产工艺	28

2.7.1 机加工生产线	28

2.7.2 装试生产线	33

2.7.3 后装生产线	35

2.8主要设备、设施	37

2.8.1主要生产设备设施	37

2.8.2特种设备和强制检验设备	41

2.9公用工程和辅助设施	42

2.9.1土建	42

2.9.2给排水	42

2.9.3供配电	44

2.9.4消防	45

2.9.5防雷、防静电接地	46

2.9.6供气	46

2.9.7通信	47

2.9.8建筑结构	47

2.9.9通风除尘	48

2.9.10其它公用工程	48

2.10主要安全设施	48

2.11安全生产管理及劳动定员	51

2.11.1 安全管理机构	52

2.11.2 劳动定员	52

2.11.3 安全管理制度和安全操作规程	52

2.11.4 安全管理人员	52

2.11.5 应急管理	53

2.11.6 人员培训	54

2.11.7 劳动防护用品	56

2.11.8 工伤保险	56

2.11.9 有限空间开展情况	56

2.12安全投入	56

2.13 试生产运行情况	56

2.14 项目变更情况	58

2.15现场照片	58

3 主要危险、有害因素辨识与分析	61

3.1辨识与分析的目的	61

3.2辨识与分析的方法、依据	61

3.3危险、有害因素产生的原因	61

3.3.1运行失控与设备故障	61

3.3.2人员失误	62

3.3.3管理缺陷	62

3.3.4环境影响	62

3.4主要危险有害物质及其理化特性	62

3.4.1主要危险、有害物质辨识	62

3.4.2危险化学品辨识	63

3.4.3易制毒品辨识	64

3.4.4易制爆化学品辨识	64

3.4.5危险物质的理化特性	65

3.5生产过程中危险、有害因素辨识与分析	71

3.5.1机加工生产钱危险性分析	71

3.5.2装配生产线危险性分析	74

3.5.3后装涂装生产线危险性分析	76

3.5.4仓储危险、有害因素辨识	78

3.6公辅设施危险有害因素分析	78

3.6.1容器爆炸	78

3.6.2中毒窒息	78

3.7检维修作业维修有害因素分析	79

3.7.1中毒窒息	79

3.7.2火灾、爆炸	79

3.7.3容器爆炸	79

3.7.4机械伤害	79

3.7.5触电	79

3.8厂址及总平面布置危险、有害因素辨识与分析	80

3.8.1 厂址危险有害因素辨识与分析	80

3.8.2 总平面布置危险有害因素辨识与分析	81

3.9有限空间辨识	82

3.10 主要危险、有害因素分布	82

3.11 典型事故案例	85

3.11.1 机械伤害事故	85

3.11.2 事故经验教训	86

3.12重大危险源辨识	86

3.12.1 方法介绍	86

3.12.2 辨识	87

3.13 重点监管危险化学品辨识	88

3.14 重点监管危险化工工艺辨识	88

3.15爆炸危险区域划分	88

3.16重大生产安全事故隐患辨识	88

3.17本章小结	90

4 评价单元划分和评价方法选择	91

4.1评价单元划分	91

4.1.1评价单元划分原则	91

4.1.2评价单元划分方法	91

4.1.3评价单元的划分	92

4.2评价方法的选择	92

4.2.1 评价方法选择理由	92

4.2.2 安全评价方法简介	93

4.2.3各单元采用的评价方法汇总	93

5 定性定量安全评价单元	95

5.1建设项目安全设施“三同时”符合性分析评价单元	95

5.1.1安全检查表	95

5.1.2单元小结	96

5.2总平面布置分析评价单元	96

5.2.1总平面布置安全检查表	96

5.2.2建（构）筑物的防火安全间距	101

5.2.3单元小结	102

5.3生产工艺及设备设施分析评价单元	102

5.3.1生产工艺及设备设施安全检查表	102

5.3.2单元小结	111

5.4安全设施设计符合性评价单元	111

5.4.1安全设施设计符合性安全检查表	111

5.4.2单元小结	117

5.5公辅设施分析评价单元	117

5.5.1供配电系统评价子单元	117

5.5.2消防系统评价子单元	121

5.5.3安全警示标志、安全色子单元	123

5.5.4供气评价子单元	124

5.5.5特种设备及强制检测设施子单元	125

5.5.6单元小结	128

5.6安全生产管理分析评价单元	129

5.6.1安全检查表	129

5.6.2单元小结	135

5.7 本章小结	136

6 存在的问题及整改情况	137

6.1存在问题及整改情况	137

6.2安全对策措施建议	137

7 安全验收评价结论	140

7.1评价综述	140

7.2 总体评价结论	140

8 与建设单位交换的意见	142

9 附件目录	142

1 编制说明

1.1评价目的

1.安全验收评价是在建设项目竣工后正式生产前，通过检查建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的情况，掌握安全生产管理措施到位情况、安全生产规章制度健全情况、事故应急预案建立情况，评价确定建设项目是否满足安全生产法律、法规、规章、标准、规范的要求，从整体上确定建设项目的运行状况和安全管理状况，做出安全验收评价结论。

2.安全验收评价是运用系统安全工程的原理和方法，在项目建成试生产正常运行后，在正式投产前进行的一种检查性安全评价。它是对系统存在的危险和有害因素进行定性和定量检查，判断系统在安全上的符合性和配套设施的有效性，从而作出评价结论并提出补救或补偿措施，以促进项目实现系统安全。

3.安全验收评价是为安全验收进行的技术准备，最终形成的安全验收评价报告将作为建设单位向政府安全生产监督管理机构申请建设项目安全验收审批的依据。

1.2 评价原则

昭通市鼎安科技有限公司在对该项目进行安全验收评价工作中，始终坚持以下原则：

1.严格执行国家现行有关法律、法规、标准和规范的要求，对该企业进行科学、客观、公正、独立的评价；

2.采用可靠、适用的评价技术和评价方法对项目进行定性、定量评价，遵循针对性、技术可行性、经济合理性、可操作性的原则，提出消除或减弱危险、有害因素的技术和管理对策措施建议；

3.真实、准确地做出评价结论，并对在当时条件下做出的安全评价结果承担法律责任；

4.遵纪守法、恪守职业道德、诚实守信，对被评价单位的技术和商业秘密保密。

1.3 安全评价依据

1.3.1 国家基本法律

1.《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国安全生产法（2014年修订）》（中华人民共和国主席令第13号修订后公布，2014年12月1日施行，2021年6月10日中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》，自2021年9月1日起施行）；

2.《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第28号，根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正）；

3.《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第24号，根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第四次修正）；

4.《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号，中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于2007年8月30日通过）；

5.《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号，1989年12月26日第七届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过，2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订）；

6.《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第29号，根据2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国建筑法〉等八部法律的决定》修正，根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修改《中华人民共和国道路交通安全法》等八部法律）；

7.《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第4号，中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议于2013年6月29日通过，自2014年1月1日起施行）。

1.3.2 行政法规

1.《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号，2003年11月24日发布，自2004年2月1日起施行）。

2.《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号，2009年1月24日公布，自2009年5月1日起施行）。

3.《危险化学品安全管理条例》（2002年1月9日国务院令第344号发布，根据2011年2月16日国务院令第591号修订第一次修订，根据2013年12月4日国务院令第645号第二次修正）。

4.《工伤保险条例》（2003年4月27日中华人民共和国国务院令第375号公布，根据2010年12月20日《国务院关于修改〈工伤保险条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令第586号）修订）。

5.《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号，2007年4月9日公布，自2007年6月1日起施行）。

6.《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号，自2019年4月1日起施行）。

7.《危险化学品中间仓库安全管理规范》（DB4403/T80-2020）。

8.《仓库防火安全管理规则》(1990年4月10日公安部令第6号发布施行)

1.3.3 部门规章及规范性文件

      - 《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号，2010年7月19日）。

      - 《安全生产培训管理办法》（原国家安全监管总局令第44号公布，根据2013年8月29日原国家安全监管总局令第63号第一次修正，根据2015年5月29日原国家安全监管总局令第80号第二次修正）。

      - 《生产安全事故应急预案管理办法》（2016年6月3日原国家安全生产监督管理总局令第88号公布，根据2019年7月11日应急管理部令第2号《应急管理部关于修改<生产安全事故应急预案管理办法>的决定》修正）。

      - 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（2010年12月14日原国家安全监管总局令第36号公布，根据2015年4月2日原国家安全监管总局令第77号修正，2015年5月1日起实施）。

      - 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（2010年5月24日原国家安全监管总局令第30号公布，根据2013年8月29日原国家安全监管总局令第63号第一次修正，根据2015年5月29日原国家安全监管总局令第80号第二次修正）。

      - 《危险化学品目录（2015版）》（原安全监管总局、工业和信息化部、公安部、环境保护部、交通运输部、农业部、国家卫生计生委、质检总局、铁路局、民航局2015年第5号公告）。

      - 《应急管理部 工业和信息化部 公安部生态环境部 交通运输部 农业农村部 卫生健康委 市场监督总局 铁路局 民航局 公告》（2022年第8号1674柴油[闭杯闪点≤60℃]”调整为“1674柴油）。

      - 《国家安全监管总局办公厅关于印发危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）的通知》（安监总厅管三〔2015〕80号）。

      - 《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号，2019年8月27日第2次委务会议审议通过，自2020年1月1日起施行）。

      - 《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》（财资〔2022〕136号）。

      - 《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第10号，自2023年5月15日起施行）。

      - 《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第59号，原国家安全生产监督管理总局令第80号令修改，2013年7月1日起实施）。

      - 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（原国家安全生产监督管理总局令第16号）。

      - 《国家安全监管总局办公厅关于开展工贸企业有限空间作业条件确认工作的通知》（安监总厅管四〔2014〕37号）。

      - 《质监总局关于修订<特种设备目录>的公告》（2014年第114号）

      - 《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（安监总科技〔2015〕75号）。

      - 《用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健〔2018〕3号，2018年1月15日实施）。

      - 《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第51号，2020年1月19日第15次部务会议审议通过，自2020年6月1日起施行）。

      - 《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》（TSG 81-2022）。

1.3.4 地方法规及规范性文件

1.《云南省安全生产条例》（云南省第十二届人民代表大会常务委员会公告第63号，2017年11月30日云南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十八次会议修订，2018年1月1日施行）。

2.《云南省消防条例》（2010年9月30日云南省第十一届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过，根据 2020 年 11 月 25 日云南省第十三届人民代表大会常务委员会第二十一次会议《云南省人民代表大会常务委员会关于修改部分地方性法规的决定》修正）。

3.《云南省人民政府贯彻落实〈国务院关于进一步加强企业安全生产工作通知〉的实施意见》（云政发〔2010〕157号）。

4.《关于印发关于深入开展工贸行业有限空间作业生产安全事故隐患排查治理暨有限空间作业条件确认安全监管执法2018年-2020年专项行动工作方案的通知》（云安监管〔2018〕7号）。

5.《云南省工贸行业安全工程三年行动计划实施方案》（云安办〔2018〕48号）。

6.《云南省应急管理厅关于学习使用《有限空间作业安全指导手册》和4个专题系列折页的通知》（云应急函〔2020〕238号）。

1.3.5 国家标准规范

- 《机械电气安全机械电气设备第1部分通用技术条件》（GB/T5226.1-2019）；

- 《机械电气安全机械电气设备第7部分工业机器人技术条件》（GBT5226.7-2020）；

- 《机械电气安全机械电气设备第32部分：起重机械技术条件（2008版）》（GBT5226.32-2017）；

- 《机械电气安全机械电气设备第34部分：机床技术条件》（GBT5226.34-2020）；

- 《自动化仪表工程施工及质量验收规范》（GB50093-2013）；

- 《机械工厂年时基数设计标准》（GB/T 51266-2017）；

- 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）；

- 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）；

- 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008）；

- 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）；

- 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008）；

- 《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T 50087-2013）；

- 《工业建筑防腐设计标准》（GB50046-2018）；

- 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）；

- 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；

- 《建筑抗震设计规范（2016年版）》（GB 50011-2010）；

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

- 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；

- 《建筑采光设计标准》（GB 50033-2013）；

- 《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）；

- 《室外给水设计标准》（GB50013-2018）；

- 《建筑给水排水设计标准》（GB 50015-2019）；

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）；

- 《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）；

- 《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）；

- 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）；

- 《工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素》（GBZ2.1-2019）；

- 《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:物理因素》（GBZ2.2-2007）；

- 《工作场所职业病危害作业分级 第1部分:生产性粉尘》（GBZ/T 229.1-2010）；

- 图形符号 安全色和安全标志 第2部分：产品安全标签的设计原则》（GB2893.2-2020）；

- 《图形符号 安全色和安全标志 第3部分：安全标志用图形符号设计原则》（GB2893.3-2010）；

- 《图形符号 安全色和安全标志 第4部分：安全标志材料的色度属性和光度属性》（GB2893.4-2013）；

- 《图形符号 安全色和安全标志 第5部分：安全标志使用原则与要求》（GB/T 2893.5-2020）；

- 《消防安全标志 第1部分：标志》（GB 13495.1-2015）；

- 《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231-2003）；

- 《工业设备及管道绝热工程设计规范》（GB50264-2013）；

- 《工业金属管道设计规范（2008版）》（GB50316-2000）；

- 《固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯》（GB 4053.1-2009）；

- 《固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯》（GB 4053.2-2009）；

- 《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB 4053.3-2009）；

- 《压力容器》（GB 150.1-150.4-2011）；

- 《用电安全导则》（GB/T 13869-2017）；

- 《电气设备安全设计导则》（GB4064-2010）；

- 《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011）；

- 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；

- 《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；

- 《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）；

- 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-2016）；

- 《电击防护装置和设备的通用部分》（GB/T 17045-2020）；

- 《防止静电事故通用导则》（GB12158-2006）；

- 《压缩空气站设计规范》（GB50029-2014）；

- 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800.1-2020）；

- 《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）；

- 《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》（GB/T8196-2018）；

- 《机械安全 急停 设计原则》（GB 16754-2008）；

- 《机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件》（ GB/T5226.1-2019）；

- 《机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB23821-2009）；

- 《加工中心安全防护技术条件》（GB18568-2001）；

- 《磨削机械安全规程》（GB4674-2009）；

- 《电火花加工机床安全防护技术要求》（GB13567-1998）；

- 《冷冲压安全操作规程》（GB 13887-2008）；

- 《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）；

- 《机械安全 固定式直梯的安全设计规范》（GB/T31254-2014）；

- 《机械安全 工业楼梯、工作平台和通道的安全设计规范》（GB/T 31255-2014）；

- 《机械安全 安全防护的实施准则》（GB/T 30574-2014）；

- 《涂装作业安全规程安全管理通则》（GB7691-2011）；

- 《信号报警及联锁系统设计规范》（HGT20511-2014）；

- 《机械安全 急停装置技术条件》（GB∕T 41349-2022）；

- 《涂装作业安全规程涂漆前处理工艺安全及其通风净化》（GB7692-2012）；

- 《涂装作业安全规程涂漆工艺安全及其通风净化》（GB6514-2008）；

- 《涂装作业安全规程喷漆室安全技术规定》（GB 14444-2006） ；

- 《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）；

- 《爆炸性环境 第13部分: 设备的修理、检修、修复和改造》（GB 3836.13-2013）；

- 《工业环境用机器人 安全要求第１部分：机器人》（GB11291.1-2011）

1.3.6 行业标准规范

- 《安全评价通则》（AQ8001-2007）；

- 《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）；

- 《危险场所电气防爆安全规范》（AQ3009-2007）；

- 《机械压力机安全使用要求》（AQ7001-2007）；

- 《生产安全事故应急演练基本规范》（AQ/T 9007-2019）；

- 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T7009-2013）；

- 《移动式压力容器安全技术监察规程》（TSGR0005-2011）；

- 《钢结构防火涂料应用技术规范》（T/CECS 24-2020）；

- 《机械工程建设项目职业安全卫生设计规范》（GB51155-2016）；

- 《带式输送机用逆止器》（JB/T 9015-2011）；

- 《金属切削加工安全要求》（JB7741-1995）；

- 《起重机械安全规程》（GB6067-2010）；

- 《带式输送机安全规范》（GB14784-2013）；

- 《气瓶安全技术规程》（TSG 23—2021）

- 《气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定》（GB/T 34525-2017）；

- 《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》（GB/T 3787-2017）。

1.3.7 依据的相关文件、资料

1.昆明云内动力股份有限公司委托昭通市鼎安科技有限公司进行安全验收评价的《委托书》；

2.昆明经济技术开发区经济发展局核准的投资项目备案证，备案项目编号：2020-530131-36-03-022285；

3.《昆明云内动力股份有限公司G系列节能环保轻型商用车汽油机产业化建设项目安全预评价报告》（云南云天咨询有限公司，2020年6月）

4.《昆明云内动力股份有限公司G系列节能环保轻型商用车汽油机产业化建设项目安全设施设计》（中基中联工程有限公司，2021年5月）。

1.4 评价范围

本次评价范围为：根据企业的委托和评价协议，依据《昆明云内动力股份有限公司G系列节能环保轻型商用车汽油机产业化建设项目安全设施设计专篇》，本次评价范围为昆明云内动力股份有限公司G系列节能环保轻型商用车汽油机产业化建设项目的项目选址、总平面布置、生产工艺装置与生产相关的公辅设施（供排水、供配电等）等。

| 序号 | 项目所在建筑物名称 | 功能分区 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第三联合厂房（新建） | 生产区域 | 机加工区、总装区、成品包装区、翻包装区、试车区、后装及补漆区 |
| 2 |  | 辅助区域 | 油漆间、调漆室、仓库、试验台架区、标气间等 |

第三联合厂房仓库J轴线上4柱、1/37柱和M轴线上4柱、1/37柱之间所围区域租赁给昆明恒和环保科技有限公司堆放产品，租赁合同见附件二十一，但验收工作由本项目执行。第三联合厂房研发平台项目共分两期建设，一期工程于2022年完成了竣工验收，二期工程建设还未开工。云内动力股份有限公司已于2022年9月委托昭通鼎安科技有限公司对研发平台项目进行安全验收工作。第三联合厂房验收工作由本项目进行。

凡涉及本项目的职业病及防治、环保、消防、地质灾害评估问题，不在本次评价范围之内。但评价报告中会涉及到相关内容，企业应执行国家相关法律、法规、标准和规范要求。

1.5 评价程序

根据《安全评价通则》（AQ8001-2007）、《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）的要求，安全验收评价程序分为：前期准备；危险、有害因素辨识；划分评价单元；选择评价方法，定性、定量评价；提出安全风险管理对策措施及建议；做出安全验收评价结论；编制安全验收评价报告等。

1.前期准备：明确评价对象，备齐有关安全评价所需的设备、工具，收集国内外相关法律法规、标准、规章、规范等资料。

2.辨识与分析危险、有害因素：根据评价对象的具体情况，辨识和分析危险、有害因素，确定其存在的部位、方式，以及发生作用的途径和变化规律。

3.划分评价单元：为便于实施评价，将评价项目划分为多个相对独立且具有明显的特征界限的单元。

4.定性、定量评价：根据评价单元的特性，选择合理的评价方法，对评价对象发生事故的可能性及其严重程度进行定性、定量评价。

5.提出对策措施建议：依据危险、有害因素辨识结果与定性、定量评价结果，遵循针对性、技术可行性、经济合理性的原则，提出消除或减弱危险、危害的技术和管理对策措施建议。

6.做出评价结论：根据客观、公正、真实的原则，严谨、明确的做出安全评价结论。

安全验收评价程序如图1-1所示。

前期准备

划分评价单元

辨识与分析危险、有害因素

选择评价方法

定性、定量分析

提出安全对策措施建议

做出评价结论

编制安全验收评价报告

图1-1 安全验收评价工作流程图

1.6 评价基准日

本次安全验收评价的基准日为2022年10月27日。

1.7 评价报告使用权

本评价报告受昆明云内动力股份有限公司委托编制，仅供委托方使用。除按规定上报各级应急管理部门外，昭通市鼎安科技有限公司不会将本评价报告的内容向其它单位和个人提供，也不会将本评价报告的全部或部份内容，在媒体上或以其它形式公开发表（安全评价技术研究成果除外）。

# 2 建设项目概况

2.1 建设单位概况

企业名称：昆明云内动力股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、国有控股）

注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经景路66号

法定代表人：杨波

注册资本：壹拾玖亿柒仟零捌拾万零捌佰伍拾柒元整

成立日期：1999年03月08日

营业期限：1999年03月08日至长期

经营范围：柴油机及机组，柴油发电机组；柴油机系列及其变形机组及零部件，汽车配件，农机配件，科研所需原辅材料，汽车配件，农机配件，电子产品，配套设备，控制设备，检测设备，仪器，仪表，工具，模具及相关技术、特种油类（经营范围中设计专项审批的按许可证经营），出口本企业自产柴油机系列及其变形产品、变形机组及零配件、汽车配件、农机配件；进口本企业生产、科研所需原辅材料、电子产品、配套产品、控制设备、仪器仪表及相关技术。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

昆明云内动力股份有限公司成立于1999年，是由云南内燃机厂作为独家发起人，以社会募集方式设立的股份制上市公司，迄今已有近六十年从事柴油机开发生产的历史。公司是中国内燃机行业排头兵企业，国家第二批创新型试点企业及云南省首批创新型企业、高新技术企业，国家发改委认定的“国家级企业技术中心”、“国家乘用车柴油机高新技术产业化基地骨干企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”和“国际科技合作基地”，荣获全国“五一”劳动奖状和“全国先进基层党组织”称号。

云内动力是目前国内最大的多缸小缸径柴油发动机生产企业之一，开发和生产能力居中国同行业前茅。公司主导产品在国内同行业中处于领先地位，“90、95、100、102”系列商用车柴油机具有优良的动力性、经济性和可靠性，各项性能指标处于国内同类产品的领先水平。具有自主知识产权和国际先进水平的绿色节能环保型D系列电控高压共轨柴油机，先后与国内多家乘用车企业的SUV、MPV和轿车等车型配套。其中在中国内燃机100年成就展上，云内动力D19TCI柴油机作为第四代内燃机参与展出，获得中国内燃机百年成就展。公司产品品种齐全，配套范围广泛，目前配套产品有装载机、叉车、挖掘机和收割机等，已成为首家产品跨乘用车、商用车及非道路机械领域的柴油机生产企业。

云内动力在做大、做强、做精柴油机产品的同时，公司领导高瞻远瞩，提出“一花独放不是春，百花齐放春满园”，利用公司强大的内燃机研发能力和技术储备，研发试制了满足国六排放的G系列节能环保轻型商用车汽油机，主要配套皮卡和轻卡。经检测，各项指标符合设计要求。

G系列节能环保轻型商用车汽油机是专为适用于轻型商用车的动力需求研发，在配套皮卡方面，G系列节能环保轻型商用车汽油机具有最小区域220g/kW·h区域领先市面所有机型；宽广的240g/kW·h区域，超出三菱2.4T及2.0T汽油机280g/kW·h区域；中高负荷区域的油耗远优于其他主流汽油机型的优势。在配套轻卡方面，G20轻卡汽油机Map油耗优异，最小区域230g/kW·h区域领先市面所有机型；宽广的240g/kW·h区域，与市面轻卡汽油机270g/kW·h区域等效；商用车常用的高负荷区域远优于市面主流汽油机的优势。

公司在国内外设立了25个驻外机构、50余家配件代理商以及1600余个售后服务网点，覆盖区域广阔，为用户提供准时、优质的服务。公司还与数十家国内汽车厂建立了长期、稳定的批量配套关系，产品整机出口或随整车出口欧洲、南美、非洲、东南亚等国家及地区。2012年12月，昆明云内动力股份有限公司整体搬迁至昆明经济技术开发区，新建厂区占地900余亩，并通过引进国外先进铸造、机加工、装配等关键设备及软件开发、试验测试装备，建成了国内领先的商柴、乘柴研发及生产平台，成为了国内国四、国五及欧Ⅴ多缸小缸径先进柴油发动机的重要研发制造基地，在行业内具有较强的竞争实力。目前，具备年产商用车柴油机40万台、乘用车柴油机20万台、非道路柴油机30万台的生产能力。

2.2 建设项目基本概况

2.2.1项目基本情况

项目名称：G系列节能环保轻型商用车汽油机产业化建设项目

项目建设单位：昆明云内动力股份有限公司

建设性质：产能新建，项目位于昆明经济技术开发区羊甫片区云内动力工业园内地，属昆明云内动力股份有限公司（以下简称云内动力）自有建设用地，项目不新征土地。厂区总平面布局及道路维持现状。

建设地点：云南省昆明市昆明经济技术开发区经济景路66号昆明云内动力股份有限公司内。

建设规模：在园区现有土地上新建第三联合厂房，建设G系列节能环保轻型商用车汽油机产品的缸体缸盖机加工生产线及装试生产线，新增建筑面积61152㎡。

项目总投资：54900.00万元。

2.2.2项目建设内容

本项目新增第三联合厂房，增加G系列汽油机缸体柔性生产线、G系列汽油机缸盖柔性生产线各一条，G系列节能环保轻型商用车汽油机缸体、缸盖机加工生产线规划产能为各10万件/年。新增一条装试生产线，完成G系列节能环保轻型商用车汽油机的分装、总装、热试、后装、成品包装。并增加一条后装生产线，承担年产10万台G系列节能环保轻型商用车汽油机的后装生产任务。

本项目原辅材料主要为配件、缸体、缸盖铸造所需材料、汽油、油漆、压缩空气等，其中铸造所需材料从昆明市购买后直接进入云内动力原有的铸工车间、配件采购后直接进入原有物流中心。汽油由厂区原有的油库供给，压缩空气为新建压缩空气站供给。本项目装置区的运输采用自动引导小车，引导小车充电桩共 2个，分别在第三联合厂房准备工段和机加工线旁沿墙设置。

项目不新征土地，新建第三联合厂房。工程实施后，全厂的铸造、机加工和总装的生产能力增加，劳动定员不增加。

本项目主要建设内容见表2-1。

表2-1主要建设内容一览表

| 项目组成 | 工程类别 |  | 主要建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三联合厂房 | 机加工生产车间 | 缸体线 | 主要包括高速卧式加工中心和部分专机以及辅助生产设备组成汽油机缸体柔性加工生产线；包括毛坯上线及粗加工工序、精加工工序、机器人自动修毛刺系统、切屑及切削液集中处理系统及水雾处理系统、主轴承孔加工、缸孔加工、清洗工序、设置SPC站（零件的检测）、物料叉车转运。 | 新建 |
|  |  | 缸盖线 | 主要包括高速卧式加工中心和部分专机以及辅助生产设备组成汽油机缸盖柔性加工生产线； 包括毛坯上线及粗加工工序、精加工工序、机器人自动修毛刺系统、切屑及切削液集中处理系统、气缸盖进、排气阀锥面及导管内孔的加工工序、清洗工序、零件的检测工序、物料叉车转运。 | 新建 |
| 第三联合厂房 | 装配生产车间 | 装试线 | 包括汽油机分装、总装、热试、后装、成品包装。 集中布置的中小件分装区、线旁活塞连杆分装装线、缸盖分装线、总装线、总装离线返修区、试车准备区、热试台架、热试返修区、后装悬链、成品包装板式链；缸盖分装线布置在机加工区域。 | 新建 |
|  |  | 后装线 | 试车后发动机放机油、外观清洗、补漆及试车后零件装配任务，中小件物料缓存区、大件区、变速箱装配预留区。 | 新建 |
|  | 仓库 | 成品库 | 建设项目在厂房西南侧设置成品库，用于存储成品。 | 新建 |
|  |  | G20物料仓库 | 建设项目在厂房东南侧设置物料仓库，用于存储原料。 | 新建 |
| 第三联合厂房（公辅工程） | 办公用房 |  | 在厂区南部集中设置有办公楼（利旧），在厂房边缘夹层设置办公区域（新建），设置有班组园地。 | 新建 |
|  | 食堂 |  | 企业在厂区内及厂区外生活区各设置有1个食堂，设置有洗手设施、洗碗设施、热饭设施，符合食品卫生要求。 | 利旧 |
|  | 卫生间 |  | 建设项目在厂房设置4个厕所，供员工使用。 | 新建 |
|  | 供配电 |  | 新建1#、2#配电室：由公司厂区内110/10kV降压站引来2路10kV电源。两路10kV电源经厂区电缆沟及埋地管道分别接入第三联合厂房东侧处的2个10/0.4 kV变电所。 | 新建 |
|  | 给水 |  | 工厂给水水源采用市政自来水，由工厂周围的市政给水管网上引入，引入管处供水压力0.30MPa。 | 注1 |
|  | 排水 |  | 厂区排放的污水为生活污水和生产废水。 1）室内外排水为生产废水、生活污水、雨水分流制。 2）车间雨水采用重力或虹吸排水系统，经统一收集后排入厂区雨水系统。 3）生活污水经预处理后排入厂区污水处理站处理达标后排入厂区周边市政污水管网。 4）厂房生产废水总量：Q=95.0m³/d，目前污水处理站生产废水的处理能力为7～10m³/h，能够满足本项目的生产废水处理能力，经厂污水处理站（利旧）处理达标后排入厂区周边市政污水管网。 5）雨、污排水管采用地下直埋敷设于厂区绿化带。 |  |
| 注：1新建管网、新建排水系统，污水处理已在其它项目进行评价，故本次不予评价。 |  |  |  |  |

2.3 项目建设概况

2.3.1项目建设历程

一、项目立项

该项目立项时间为2020年2月，获得昆明经济技术开发区经济发展局颁发的《投资项目备案证》，项目代码：2020-530131-36-03-022285。

二、安全预评价

2020年6月，云南云天咨询有限公司编制完成了《昆明云内动力股份有限公司G系列节能环保轻型商用车汽油机产业化建设项目安全预评价报告》，经专家审查通过，安全预评价报告编制单位资质情况见表2-2，安全预评价报告封面、编制单位资质及专家审查意见见附件三。

表2-2 安全预评价报告编制单位资质情况

| 单位名称 | 云南云天咨询有限公司 |
| --- | --- |
| 证书类别 | 安全评价机构资质证书 |
| 业务范围 | 金属采矿选业，非金属采矿选业，其他矿采选业；石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业；金属冶炼业。***** |
| 证书编号 | APJ—（国）—480 |
| 发证机关 | 应急管理厅 |

三、安全设施设计

2021年5月，中基中联工程有限公司编制完成了《昆明云内动力股份有限公司G系列节能环保轻型商用车汽油机产业化建设项目安全设施设计》，经专家审查通过，安全专篇编制单位资质情况见表2-，安全专篇封面、编制单位资质及专家审查意见见附件四。

表2-3 安全设施设计单位资质情况

| 单位名称 | 中基中联工程有限公司 |
| --- | --- |
| 证书类别 | 工程设计资质证书 |
| 资质等级 | 机械行业甲级；电子通信广电行业(电子工程)甲级；市政行业(给水工程、排水工程、道路工程、桥梁工程、城市隧道工程)专业设计甲级；建筑行业（建筑工程）甲级；风景园林工程设计专项甲级；环境工程设计专项(水污染防治工程、大气污染防治工程)甲级。 |
| 证书编号 | A150000190 |
| 发证机关 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 |

2.3.2项目施工情况

本项目建设性质为新建，主要是在新建第三联合厂房内，新建G系列节能环保轻型商用车汽油机缸体、缸盖机加工生产线各一条，缸体、缸盖设计年产能10万件。新建厂房勘察单位：云南地质工程勘察研究院；设计单位：中机中联工程有限公司；监理单位：云南科禹监理有限公司；施工单位：云南同振建设工程有限责任公司。项目厂房开工日期2020年4月30日，完工时间2021年7月19日，竣工验收时间2022年7月8日。

所有施工均在云内动力第三联合厂房内部进行。设备的安装均由设备厂家进行安装。

2.3.3相关验收及特种设备检验情况

一、消防验收

2022年5月17日云内动力向中国（云南）自由贸易试验区昆明片区规划建设局昆明经济技术开发区规划建设局提交相关资料，对第三联合厂房G系列节能环保轻型商用车汽油机产业化建设项目消防验收备案。详见附件。

二、工程质量验收

本项目建设过程中，由昆明云内动力股份有限公司自行组织施工单位分阶段、分项目对施工质量进行了验收，各单位工程施工质量核定为合格。

- 特种设备注册登记与检测检验

表2-4 特种设备检测检验情况汇总表

| 序号 | 设备设施名称 | 设备代码 | 使用登记证编码 | 检验日期 | 下次检验日期 | 检测检验结论 | 检测单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 桥式起重机 | 417010A21202101881 | 起11001699（21） | 2023.07.19 | 2025.07.18 | 合格 | 云南省特种设备安全检测研究院 |
|  | 桥式起重机 | 417010A21202101882 | 起1100167（21） | 2023.07.19 | 2025.07.18 | 合格 | 云南省特种设备安全检测研究院 |
|  | 桥式起重机 | 417010A21202101883 | 起1100168（21） | 2023.07.19 | 2025.07.18 | 合格 | 云南省特种设备安全检测研究院 |
|  | 桥式起重机 | 417010A21202101884 | 起1100170（21） | 2023.07.19 | 2025.07.18 | 合格 | 云南省特种设备安全检测研究院 |
|  | 桥式起重机 | 417010A21202101885 | 起1100171（21） | 2023.07.19 | 2025.07.18 | 合格 | 云南省特种设备安全检测研究院 |
|  | 桥式起重机 | 417010A21202101886 | 起1100172（21） | 2023.07.19 | 2025.07.18 | 合格 | 云南省特种设备安全检测研究院 |
|  | 桥式起重机 | 417010A21202101887 | 起1100173（21） | 2023.07.19 | 2025.07.18 | 合格 | 云南省特种设备安全检测研究院 |
|  | 桥式起重机 | 417010A21202101888 | 起1100174（21） | 2023.07.19 | 2025.07.18 | 合格 | 云南省特种设备安全检测研究院 |
|  | 桥式起重机 | 417010A21202101889 | 起1100175（21） | 2023.07.19 | 2025.07.18 | 合格 | 云南省特种设备安全检测研究院 |
|  | 桥式起重机 | 417010A21202101891 | 起1100176（21） | 2023.07.19 | 2025.07.18 | 合格 | 云南省特种设备安全检测研究院 |
|  | 叉车 | 511010329202114441 | 车1100600（21） | 2023.07.19 | 2025.07 | 合格 | 云南省特种设备安全检测研究院 |
|  | 叉车 | 51105301142021070004 | 车1100603（21） | 2023.07.19 | 2025.07 | 合格 | 云南省特种设备安全检测研究院 |
|  | 叉车 | 511201510067X20140473 | 厂11滇A0228（14） | 2023.04.28 | 2025.04 | 复检合格 | 云南省特种设备安全检测研究院 |
|  | 叉车 | 511010353201703742 | 厂11滇A0054（18） | 2023.04.28 | 2025.04 | 复检合格 | 云南省特种设备安全检测研究院 |

2.4 项目建设条件

2.4.1地理位置

本项目位于昆明云内动力工业园区新建第三联合厂房内，园区位于昆明国家级经济技术开发区，该开发区位于昆明市东南角，总占地面积共911亩，距市区4km。东有呈黄公路，西有东绕城线，北有昆石高速和石安公路，距昆明两大铁路客货枢纽中心—昆明南站（客运）4km；距昆明东站（货运）2km。工业园区场地位于开发区羊甫片区东侧，地理位置为东经102°49′，北纬24°54′，海拔1893m。场地三面环山，东靠茶高山，西邻南昆货运站—羊堡站，南面邻昆明市外环高速公路，西面可遥望滇池。区域内交通便捷，地势宽阔，地理位置优越。项目地理位置见图2-1。

图2-1  项目地理位置图

2.4.2周边环境

一、项目外部环境

项目场地位于经济技术开发区羊甫片区东部，为南北向的不规则椭圆形，项目东靠茶高山，园区围栏外为市政道路，南面170m处为昆明市外环高速公路广福路段。西面围墙外15m处为南昆铁路，南昆铁路以西是出口加工区，西北面是南昆铁路货运站---羊堡站，北边有一条110KV高压走廊，距离园区边缘10m。园区北面围栏外是市政道路，道路以北是国家粮食储备库，该储备库边缘设置有10个500t的立式食用油储罐，距离园区内的建筑40m。

表2-5外周边环境一览表

| 序号 | 村庄 | 方位 | 距厂界最近距离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市政道路 | 东 | -- |
| 2 | 广福路 | 南 | 170m |
| 3 | 围墙外南昆铁路 | 西 | 15m |
| 4 | 铁路货运站—羊堡站 | 西北 | -- |
| 5 | 市政道路 | 北 | 10m |
| 6 | 110KV高压走廊 | 北 | 10m |
| 7 | 立式食用油储罐 | 北 | 40m |

图2-2 项目周边环境图

- 项目内部环境

第三联合厂房（机体加工、缸盖加工、装配）北侧28.9m为第一发动机联合厂房；西侧30m处为垃圾回收站，西侧33m处为污水处理站，西侧42m处为油库，西侧36m处为化学品库；东侧50m处为物流配送中心，南侧24m处为研发中心；东南侧58m处为第四联合厂房

项目厂内总平面布置具体见附件。

项目厂区内部环境图

2.4.3气象条件

项目区属亚热带高原季风温良气候区。具有冬暖夏凉、干湿分明的气候特点。年平均气压810500Pa；年平均气温14.6℃，最热月份为7月，平均温度20.2℃，极端高温30.4℃（1983.5.24），最冷月份为1月，平均气温9.3℃，极端低温-8.1℃（1983.12.29）；最大积雪厚度17cm，年平均相对湿度73%；年平均日照时数2400h；常年主导风向为西南风，年平均风速2.2m/s，20年一遇最大风速23.7m/s。

春冬干旱、夏秋多雨，年平均降水量1006.6mm，降雨集中在6～10月（约占全年降水量80%），其中一月降水量最少，平均117mm，8月最高，达2059mm，11月～次年5月为旱季（降水量占全年降水量20%）。

项目所在地平均海拔约1006m左右，气候温暖属亚热带高原季风温良气候区，干雨季分明，年平均降雨量约900-1000mm，年平均气温9.3℃，年平均相对湿度73%，雨季集中在6-10月，自然条件较为优越。

2.4.4地质条件

根据《昆明云内动力股份有限公司G系列节能环保轻型商用车汽油机产业化建设项目安全设施设计》可知，场地位于扬子准地台西部川滇台背斜与滇东台褶带之交汇部位，西部构造单元为普渡河～西山断裂，东部构造单元为小江断裂。场地所处构造区域为西山断裂与小江断裂夹持地带，区内次级断裂构造较为发育，其中规模较大且靠近场地的断裂有黑龙潭～官渡断裂及白邑～横冲断裂。

场地位于黑龙潭～官渡断裂及白邑～横冲断裂两基底断裂夹持地带，次级断裂较为发育，其中规模较大且穿越场地的断裂有Fa断层。

Fa断层北起西邑村以东，南延进入场地后隐伏于第四系地层之下，全长约2.5km，走向近南北，断层面东倾，倾角65～75°，属亚扭性质，断层带宽0.5～5m。对断层沿线新开挖断面观察，未发现断层以上第四系覆土产生错断现象，此外，因Fa断层属规模较小的次级断裂，断层力学性质为压扭性，断裂带组成物质单一、紧密、力学强度较高，所以，本项目建设可不考虑Fa断层的影响。场地地质勘察报告表明，场地为稳定和基本稳定地建筑场地。

2.4.5水文条件

场地内地下水由基岩裂隙水为主组成，地基土以弱透水层为主，未发现强透水层和富水结构，地下水主要靠大气降水及基岩裂隙水补给，以蒸发和径流方式排泄。地下水对基础混凝土结构和钢筋砼结构中钢筋无腐蚀性，对外露钢筋具有弱腐蚀性。

2.4.6地震

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），项目所在区域抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第二组。

2.5 总平面布置和运输

2.5.1总平面布置

云内动力工业园场地为南北向的不规则椭圆形，园区南大门为主入口，园区内三条南北向的道路将园区分为东、中、西三个区域。东部区域由北向南依次布置有浴室、变电站、第二发动机联合厂房、物流配送中心、技测中心；中部区域从北向南依次布置有铸造厂房、第一发动机联合厂房、第三发动机联合厂房、研发中心；西部区域由北向南依次布置有堆场、第二成品库厂房、食堂、成品库、油库、化学品库、消防水泵站、污水处理站、垃圾回收站；在园区南面道路外为二食堂和员工倒班楼。

本项目新建第三联合厂房，建设G系列节能环保轻型商用车汽油机产品的缸体缸盖机加工生产线及装试生产线。新增建筑面积61152㎡。生产纲领为G系列节能环保轻型商用车汽油机产品10万台/年。

第三联合厂房位于云内动力工业园西南侧，钢结构厂房，靠近厂区主大门。东临第四联合厂房、南临研发中心、西临铁路线、北临第一发动机联合 厂房。由北向南依次布置机体加工、缸盖加工线，装配生产线，后装生产线。

本项目压缩空气站为新建，位于厂房南侧辅房位置，为丁类站房。第三联合厂房东侧处的2个10/0.4kV变电所，每个变电所10/0.4kV分别设置2台2000kVA变压器，用于本项目用电和压缩空气。具体情况见表2-6及图2-5：

表2-6项目所在建筑物与周边厂房防火间距表

| 序号 | 项目名称 | 建构筑物名称 | 火灾类别 | 耐火 等级 | 相对方位 | 实际距离（m） | 标准距离(m) | 是否符合标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第三联合厂房（产业化项目，丁类） | 公共仓库 | 丁类 | 二级 | 南边 | 23.3 | 10 | 符合 |
|  |  | 试验台架区 | 丁类 | 二级 | 南边 | 96.4 | 10 | 符合 |
|  |  | 研发中心 | 丁类 | 二级 | 南边 | 213.3 | 10 | 符合 |
|  |  | 加油站 | 甲类 | 三级 | 西边 | 25.3 | 12 | 符合 |
|  |  | 消防水池及污水处理站 | 丁类 | 二级 | 西边 | 29.1 | 10 | 符合 |
|  |  | 危废库 | 丙类 | 三级 | 西边 | 26.5 | 10 | 符合 |
|  |  | 云内动力成品库 | 戊类 | 二级 | 西北 | 46.4 | 10 | 符合 |
|  |  | 第一发动机联合厂房 | 丁类 | 二级 | 北边 | 28.7 | 10 | 符合 |
|  |  | 第二发动机联合厂房 | 丁类 | 二级 | 东北边 | 57.6 | 10 | 符合 |
|  |  | 物流配送中心 | 丁类 | 二级 | 东边 | 47.6 | 10 | 符合 |
|  | 第三联合厂房（公共仓库） | 试验台架区 | 丁类 | 二级 | 南边 | 同一厂房 | -- | 符合 |
|  |  | 加油站 | 乙类 | 三级 | 西边 | 203.1 | 12 | 符合 |
|  |  | 研发中心 | 丁类 | 二级 | 南边 | 119.1 | 10 | 符合 |
|  |  | 消防水池及污水处理站 | 丁类 | 二级 | 西边 | 147.6 | 10 | 符合 |
|  |  | 危废库 | 丙类 | 三级 | 西边 | 99 | 10 | 符合 |
|  |  | 云内动力成品库 | 戊类 | 二级 | 西北 | 273.5 | 10 | 符合 |
|  |  | 第一发动机联合厂房 | 丁类 | 二级 | 北边 | 267.4 | 10 | 符合 |
|  |  | 第二发动机联合厂房 | 丁类 | 二级 | 东北边 | 204.3 | 10 | 符合 |
|  |  | 物流配送中心 | 丁类 | 二级 | 东边 | 43.9 | 10 | 符合 |
|  | 标气间 | 标气间为嵌入式辅房，与公共仓库同厂房，故与周围建筑物距离按生产厂房算。 |  |  |  |  |  |  |
| 安全距离判定标准按照《建筑设计防火规范》（GB50016）中表3.4.1中规定距离进行判定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

图2-5 周边环境情况

2.5.2运输方式

本项目产品的原材料、外购外协件和成品厂外运输主要用汽车运至客户。零部件和外购外协件的厂内运输主要采用叉车、平板车和汽车运输。装置区的运输主要采用自动引导小车和叉车。

2.6 主要原材料、产品

2.6.1主要原辅材料的来源、贮存及使用情况

1.原材料来源

项目的主要原材料液压油、润滑油、密封胶等均通过昆明地区就近供应，由企业统一安排。缸体缸盖铸造原件由企业原铸造车间提供。

2.辅助材料

项目产品生产所需的辅助材料均为普通材料，无特殊要求，市场供应量充足，供应部门可统一在市场上择优采购。

表2-7机加工车间主要原辅材料用量估算表

| 序号 | 工序 | 原辅材料 名称 | 规格 | 单位 | 年消 耗量 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机加工 | 切削液（水基乳化液） | 福岛（FD-3502） | 吨 | 45 | 按照缸体、缸盖各5万台/年计算 |
|  |  | 清洗剂 | MD-82A | 吨 | 1.2 |  |
|  |  |  | H-8S | 吨 | 3.05 |  |
|  |  |  | 5021 | 吨 | 1.2 |  |
|  |  |  | 5003 | 吨 | 0.25 |  |
|  |  |  | 信人（7020A） | 吨 | 0.8 |  |
|  |  | 抗磨液压油 | 32# | 吨 | 1.5 |  |
|  |  |  | 46# | 吨 | 15.5 |  |
|  |  | 润滑油 | 美孚SHC624 | 吨 | 3.5 |  |
|  |  |  | 000#润滑油 | 吨 | 0.005 |  |
|  |  |  | 美孚32# | 吨 | 1.27 |  |
|  |  |  | 美孚68# | 吨 | 0.05 |  |
|  |  |  | 4#导轨油 | 吨 | 0.005 |  |
|  |  |  | 68#齿轮油 | 吨 | 1.98 |  |
|  |  |  | 680#齿轮油 | 吨 | 0.07 |  |
|  |  | 螺纹密封胶 | 乐泰567 | Kg | 49 | 按照10万台/年计算 |
|  |  | 碗型塞密封胶 | 乐泰12086 | Kg | 77 | 按照10万台/年计算 |

表2-8装配试验车间主要原辅材料用量估算表

| 序号 | 工序 | 原辅材料 名称 | 规格 | 单位 | 年消 耗量 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总装、试车 | 汽油 | RON 92 | 吨 | 70 | 按照10万台/年计算 |
|  |  | 机油 | SM 5W-30 | 吨 | 40 | 按照10万台/年计算 |
|  |  | 平面密封胶 | 科瑞5590 | 吨 | 3.5 | 按照10万台/年计算 |
|  |  | 螺纹密封胶 | 乐泰567 | 吨 | 2 | 按照10万台/年计算 |

表2-9后装车间主要原辅材料用量估算表

| 序号 | 工序 | 原辅材料 名称 | 规格 | 单位 | 年消 耗量 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涂装、后装线 | 清漆 | BH53-78 | 吨 | 7.2 | 不进行整机喷漆，仅局部加工面手工补漆，以年产10万台计算 |
|  |  | 高温漆 | XH53-18 | 吨 | 0.7 |  |
|  |  | 银粉漆 | XH53-13 | 吨 | 0.2 |  |
|  |  | 配套稀释剂 | BH53-78 | 吨 | 1.8 |  |
|  |  | 外观清理及喷枪清洗用稀释剂 | BH53-78 | 吨 | 0.5 |  |

3.主要配套件

项目主要配套件有曲轴、火花塞、水泵等机电产品。建设单位现已与主要配套件厂家建立了战略合作关系，供应稳定，完全能够满足项目产品的生产需要。

2.6.2产品、产量

G系列节能环保轻型商用车汽油机产品年产10万台。

2.7 生产工艺

2.7.1 机加工生产线

1.生产线任务

本生产线主要承担G系列节能环保轻型商用车汽油机缸体、缸盖的加工、清洗、试漏、压装、检测等生产任务。

2.生产纲领

G系列节能环保轻型商用车汽油机缸体、缸盖机加工生产线规划产能为各10万件/年。本项目机加工线的加工中心按5万件/年设计（预留提升至10万件/年的设备位置），辅助设备按年产10万件设计，废品率1%计算。

3.主要工艺说明

（1）G系列汽油机缸体柔性生产线

①全线主要由高速卧式加工中心和部分专机以及辅助生产设备组成柔性加工生产线。

②主要工艺流程

表2-10G系列汽油机缸体工艺过程卡

| 工序号 | 工艺方案 | 设备类型 | 设备数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| OP10 | 粗铣、半精铣前后端面，铣进气侧面搭子面，钻、铰后端面上过度工艺定位销孔等 | 卧加 | 2台 |
| OP15 | 毛坯人工上线，毛坯激光打码（二维码和明码） | 激光打标机 | 2台 |
| OP20 | 粗精铣底面及止口面，钻、铰底面工艺定位销孔，钻、攻主轴承盖螺栓孔等 | 卧加 | 2台 |
| OP30 | 粗铣顶面，粗镗缸孔，钻攻顶面缸盖螺栓孔，钻顶面、侧面斜孔等 | 卧加 | 4台 |
| OP40 | 铣开档 | 铣开档专机 | 1台 |
| OP50 | 粗镗曲轴半圆孔，铣卡瓦槽，铣止推面，铣两端及两侧面上搭子面，钻铰/钻攻两端面及两侧面孔，扩铰缸体阀安装孔等 | 卧加 | 4台 |
| OP60 | 加工活塞冷却喷嘴孔，引钻、钻主轴承半圆孔内斜孔和底面油孔/斜油孔等 | 卧加 | 2台 |
| OP70 | 机器人自动修毛刺 | 机器人系统 | 1套 |
| OP80 | 中间清洗 | 清洗机 | 1台 |
| OP90 | 中间试漏 | 试漏机 | 1台 |
| OP100 | 人工装主轴承盖及螺栓，自动拧紧、打印主轴承盖编号 | 人工+自动拧紧机 | 1套 |
| OP110 | 安装模拟缸盖及拧紧螺栓 | 人工+自动拧紧机 | 1套 |
| OP120 | 精镗缸孔、半精镗主轴承孔，扩铰后端面定位孔等 | 卧加 | 2台 |
| OP130 | 精镗曲轴孔 | 曲轴孔精镗专机 | 1台 |
| OP140 | 珩磨前简易清洗 | 清洗机 | 1台 |
| OP150 | 珩磨缸孔 | 缸孔珩磨机 | 1台 |
| OP160 | 珩磨曲轴孔 | 曲轴孔珩磨机 | 1台 |
| OP170 | 拆卸模拟缸盖及螺栓 | 人工+自动拆卸机 | 1套 |
| OP180 | 精铣顶面、前后端面，扩铰顶面及前端面定位孔等 | 卧加 | 2台 |
| OP190 | 机器人自动修毛刺 | 机器人系统 | 1套 |
| OP200 | 最终清洗 | 清洗机 | 1台 |
| OP210 | 碗形塞施胶压堵 | 碗形塞压装机 | 1台 |
| OP220 | 最终试漏 | 试漏机 | 1台 |
| OP230 | 曲轴孔分组打标机 | 测量打标机 | 1台 |
| OP240 | 外观检查、入库 | 人工工位 |  |
| 刀具 |  |  | 1套/台机床 |
| 夹具 |  |  | 1套/台机床 |
| 量检具及在线测量系统 |  |  | 1套 |
| 整线输送系统（辅机、专机及长距离之间输送） |  |  | 1套 |
| 切削液集中处理系统 |  |  | 1套 |
| 水雾处理系统 |  |  | 2套 |

③加工工艺说明

a、毛坯上线及粗加工工序采用输送辊道、人工上下料方式，精加工工序采用桁架或关节机器人自动化上下料，专机和辅机采用输送辊道自动进出料、自动加工运行，整线配置中间和完工机器人自动修毛刺系统，完工下线采用人工搬运等，设置切屑及切削液集中处理系统及水雾处理系统，物料输送采用叉车转运等。

b、 主轴承孔加工：主轴承孔同轴度精度要求高，因此设置主轴承粗镗、半精镗在高速加工中心进行加工，精镗在曲轴孔精镗专机上加工，稳定保证主轴承孔的跳动、位置度、园柱度、表面粗糙度的要求；采用缸体主轴承孔珩磨机对主轴承孔进行珩磨，以确保精度要求。

c、缸孔加工：缸孔粗镗、半精镗、精镗均在高速加工中心上加工，从而保证缸孔的精镗精度。采用缸体缸孔珩磨机进行珩磨工艺，以确保缸孔的表面粗糙度、园度、同轴度等精度要求，保证缸孔的表面粗糙度满足加工要求。

d、为确保零件的清洁度，生产线采用机器人去毛刺和多次清洗工艺，确保缸体零件的清洁度达到要求。

e、零件的检测：为及时发现加工过程中出现的各类问题，生产线上设置SPC站用于工件检测，精加工工序由机器人按检测频次自动送到抽检口，人工取出进行检测。缸体的最终检测：采用抽检方式，由三坐标测量机承担，分别对缸体各项尺寸精度和位置精度进行综合测量，以监控产品质量。

f、生产线设备与车间MES系统集成，具备网络化、数字化集成条件，开放软件和硬件采集接口权限。在毛坯上线时进行二维码和明码打印，便于读取工件信息及追溯，加工设备接入MES系统，生产线的自动化、信息化、网络化高度融合。

（2）G系列汽油机缸盖柔性生产线

①全线主要由高速卧式加工中心和部分专机以及辅助生产设备组成柔性加工生产线。

②主要工艺流程

表2-11G系列汽油机缸盖工艺过程卡

| 工序号 | 工艺方案 | 设备类型 | 设备数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| OP05 | 缸盖上线打标（二维码和明码） | 激光打标机 | 1台 |
| OP10 | 加工顶面、前后端面、顶面各搭子面及顶面、前后端面部分孔系，钻、扩、铰顶面工艺定位孔等 | A、B轴卧加（单主轴） | 2台 |
| OP20 | 半精加工底面及底面孔系 | A轴卧加（单主轴） | 2台 |
| OP30 | 加工两端面、顶面及两端面、顶面部分孔系等 | A、B轴卧加（单主轴） | 2台 |
| OP40 | 加工进气侧面、顶面及进气侧面、顶面孔系等 | A轴卧加（单主轴） | 4台 |
| OP50 | 加工排气侧面、底面及排气侧面、底面孔系 | A轴卧加（单主轴） | 2台 |
| OP60 | 机器人自动修毛刺 | 机器人系统 | 1套 |
| OP70 | 中间-1清洗 | 中间清洗机 | 1台 |
| OP80 | 人工施胶装配顶面3-NPT3/8（考虑锥螺堵搭子面锪一刀便于中间试漏封堵，然后锥螺堵OP180序一起装） | 施胶及拧紧机 | 1套 |
| OP90 | 中间试漏 | 中间试漏机 | 1台 |
| OP100 | 座圈导管压装 | 座圈导管压装机 | 1台 |
| OP110 | 精加工座圈孔及导管孔、精铣底面 | A轴卧加（单主轴） | 2台 |
| OP120 | 中间-2工位清洗 | 中间工位清洗机 | 1台 |
| OP130 | 人工装气门室罩盖，自动压气门室罩盖定位销、人工装螺栓并预紧，自动拧紧螺栓 | 自动压装定位销及自动拧紧机 | 1套 |
| OP140 | 加工前、后端面、凸轮轴孔、止推面、加工气门室罩盖上孔系 | A、B轴卧加（单主轴） | 2台 |
| OP150 | 机器人自动修毛刺 | 机器人系统 | 1套 |
| OP160 | 拆气门室罩盖（拆除的气门室罩盖与缸盖配套转运） | 机器人系统 | 1套 |
| OP170 | 最终清洗（吹缸盖残留铝削），包括拆下的气门室罩盖清洗 | 最终清洗机 | 1台 |
| OP180 | 人工上螺堵、机器人自动压碗型塞 | 施胶上螺堵、自动拧紧机、碗型塞压装机 | 1套 |
| OP190 | 最终试漏 | 最终试漏机 | 1套 |
| OP200 | 完工下线、外观检查、入库 | 机器人系统 | 1台 |
| 刀具 |  |  | 1套/台机床 |
| 夹具 |  |  | 1套/台机床 |
| 量检具及在线测量系统 |  |  | 1套 |
| 整线输送系统（辅机、专机及长距离之间输送） |  |  | 1套 |
| 精加工单元地轨式关节机器人系统 |  |  | 1套/单元 |
| 切削液集中处理系统 |  |  | 1套 |
| 水雾处理系统 |  |  | 2套 |

③ 加工工艺说明

a、毛坯上线及粗加工工序采用输送辊道、人工上下料方式，精加工工序采用桁架机器人自动上下料，专机和辅机采用输送辊道自动进出料、自动加工运行，整线配置中间和完工机器人自动修毛刺系统，完工下线采用人工搬运等，设置切屑及切削液集中处理系统及水雾处理系统，物料输送采用叉车转运等。

b、气缸盖进、排气阀锥面及导管内孔的加工是保证气密性和配气质量的关键工序，直接影响发动机的动力性能。导管底孔和阀座底孔的加工，本项目采用钻、扩、镗、精铰工艺，其精加工选用Mapal精镗刀，能可靠地保证导管底孔和阀座底孔的同轴度和导管底孔对底平面的垂直度。

阀座密封锥面和导管孔的加工，采用精锪阀座锥面、枪铰导管孔的工艺，采用MAPAL专用刀具加工，保证其跳动量，以确保其气密性。

c、为确保零件的清洁度，生产线采用机器人去毛刺和多次清洗工艺，确保零件的清洁度达到要求。

d、零件的检测：为及时发现加工过程中出现的各类问题，工序间设置有相应的检验工位，由工人采用检测仪器对零件进行抽检。缸盖的最终检测采用抽检方式，由三坐标测量机承担，分别对缸盖各项尺寸精度和位置精度进行综合测量，以监控产品质量。

2.7.2 装试生产线

G系列节能环保轻型商用车汽油机分装、总装、热试、后装、成品包装。

1.生产线任务

完成G系列节能环保轻型商用车汽油机的分装、总装、热试、后装、成品包装。

2.生产纲领

年产G系列节能环保轻型商用车汽油机10万台。

3.工艺方案

（1）本生产线属于大批量生产性质。

（2）生产线主要工艺流程：零部件翻包（库房）--分装—总装—热试—后装—成品包装—发运（入库）。

（3）零部件拆包装换包装在翻包区完成，检查合格后送入本生产线。

（4）装试生产线主要包括：集中布置的中小件分装区、线旁活塞连杆分装装线、缸盖分装线、总装线、总装离线返修区、试车准备区、热试台架、热试返修区、后装悬链、成品包装板式链；缸盖分装线布置在机加工区域。

（5）总装主要工艺过程：机体部件上线—打标—拆装主轴瓦和曲轴—回转力矩检测—照相检测—装活塞连杆总成—回转力矩及轴向间隙检测—照相检测—装气门室罩盖/缸盖合件—装链系统—装后油封座/后齿轮室—装油底壳—装火花塞—装装油轨及喷油器等燃油路零件—装飞轮壳—油路气试—冷试—装进气歧管合件—装水泵—装增压器分装组件—中冷器—水路气试—装飞轮—装压盘—装工艺辅助支撑—上总装外装线—装发电机—装空调—装线束—整机下线。

（6）活塞连杆分装主要工艺过程：拆盖—装活塞销及卡簧—装连杆上瓦。

（7）缸盖分装线主要工艺过程：压气门油封—装气门—装弹簧及上座—压锁夹—检测—拍打—试漏。

（8）热试主要工艺过程：发动机吊装上小车—装工艺管—空负荷热试—拆工艺管—吊下小车或上后装线。

（9）成品包装线主要工艺过程：包装铁架上成品包装线—吊发动机上包装铁架—紧固发动机装箱支脚与包装铁架紧固螺栓—发动机外观总检、摆放随机附件、摆放干燥剂—发动机整机包装袋封口—整机包装袋粘贴条码、做标识—包装合格发动机下包装线入库。

（10）通过采用自动化设备，加强自动检测，配套完善的信息化管理，实现高效生产。

（11）总装线主要设备：缸体自动上线机器人、回松主轴承盖螺栓拧松机、曲轴自动上线机器人、拧紧主轴承盖螺栓并检测设备、主轴承盖照相检测设备、活塞连杆总成装配机器人工作站、连杆螺栓拧紧并检测设备、缸盖合件自动上线机器人工作站、缸盖螺栓拧紧设备、气门室罩盖涂胶并检测设备、气门室罩盖自动拧紧设备、正时罩盖自动涂胶并检测设备、皮带轮及中心螺栓拧紧设备、机体后端自动涂胶及检测设备、机体底面自动涂胶及检测设备、油底壳螺栓拧紧设备、后油封抽真空试漏设备、油道泄漏测试设备、注油机、水道泄漏测试设备、发动机下内装线上外装线用机器人、飞轮螺栓自动拧紧设备、轴承压装设备、压盘螺栓自动拧紧设备。

（12）总装线上配2台套冷试台架，初期上1台冷试台架，后期根据实际产量情况再建设第2套冷试台架；冷试台架检测项目包括：①机械测试，②进、排气流量/压力测试，③机油压力/温度测试，④曲轴/凸轮轴正时测试，⑤VVT测试，⑥NVH噪声震动测试，⑦静态火花塞点火测试。

（13）活塞连杆分装线主要设备：回松连杆盖并胀开吹吸屑设备。

（14）缸盖分装线主要设备：气门杆油封压装设备、气门锁夹压装设备气门锁夹在线检测设备、气门拍打设备、气门试漏设备。

（15）建设2台套集装箱式空负荷热试台架：热试台架不带测功器，热试台架含集装箱式试车房、隔音设备、试车间进排风系统、冷却液加热供给系统、燃油供给系统、热试小车、抽油设备、抽水设备、消防系统等，发动机上下热试台架采用专用人工转运热试小车，热试小车上安装有水管、气管及油管快速接头，保证小车与台架的快速对接。由于发动机台架测试运行时间较短，并且不带负荷测试，水温、油温升温较慢，不能满足测试需要，冷却液供给系统配置冷却液加热、保温系统；另外为保证发动机内腔不出现锈蚀质量问题，冷却液供给系统配置防锈剂配液装置，保证冷却液防锈剂的浓度。项目初期，由于发动机零部件制造一致性、清洁度、装配一致性目前无法评估，建议此次项目建设2台热试台架，100%热试，后期根据台架热试故障、零公里故障、三包故障情况再确定热试进行抽检或补充热试台架。

2.7.3 后装生产线

1.生产线任务

本生产线承担年产10万台G系列节能环保轻型商用车汽油机的后装生产任务。

2.工作制度和年时基数

全年计算的工作日258天，后装采用一班制，设备年时基数1790h，工人年时基数1790h。

3.工艺方案

（1）补漆室设置安全通风装置和去除漆雾装置。补漆室采用结构先进，除漆雾效率高（可达98%）的水旋式补漆室。工人室内操作，送风采用室外新鲜风，并经室体项部叁级过滤除尘后送入补漆室内，抽风采用离心风机从侧下部将含漆雾空气抽出与水雾充分混合过滤后高空达标排放。室体下方水池中的含少量悬浮漆渣废水定期排放至废水处理站处理达标后排放。调漆罐采用气动马达搅拌，输漆及漆液循环系统均选用进口国外先进设备，以保证大流量漆液的供给和漆液成份的稳定。

（2）本项目使用油漆有清漆、铝粉漆、耐高温漆，油漆由工作人员手工调制。

（1）工件的输送采用轻型悬挂输送机完成，首先在线进行一次放机油，然后对冷热试形成的局部油污进行外观清洗、吹干，废气与补漆室废气合并处理达标后排放。

（2）外观清洗设备在合格化学品的前提下,符合《涂装作业安全规程 涂漆前处理工艺安全及其通风净化》（GB 7692-2012）的有关规定。整机噪音≤85dB。

（3）经清洗干燥的工件进入补漆室完成对缸体外露加工面补清漆、对铝件冷热试过程中管口脏污部位补铝粉漆、对高温件装配过程中掉漆部位补高温漆，补漆室采用先进高效（除漆雾效率98%）的水旋式补漆室。上部送室外新鲜空调风，底部含漆雾空气抽出经活性炭吸、脱附燃烧处理达标后高空排放。

（4）补漆室设自动灭火系统（设备自带）。室内照明采用防爆荧光灯，照度满足喷涂要求，补漆室附近电器装置都采取相应的防爆措施。

（5）补漆作业完成后工件进行二次放机油，以及线上完成装支架、风扇、起动机、加注新机油、贴条码等作业。

（6） 漆后工件由轻型KBK行车转入包装线完成汽油机整机的包装作业。

（7）对外观清理室、补漆室生产过程中产生的含漆废水、含有机溶剂废气、含漆废渣等均进行有效处理达标后排放。

（8）主要工艺说明

试车后整理→整机上悬链→一次放机油→装排气尾管外观清洗→补漆→二次放机油→装支架→装风扇→装电机→贴条码→加注新机油→转包装线。

2.8 主要设备、设施

2.8.1主要生产设备设施

表2-12 G系列汽油机缸体设备明细表

| 序号 | 设备名称及型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光打标机 | 2 |  |
| 2 | 加工中心 | 18 |  |
| 3 | 加工中心用液压夹具及辊道 | 18 |  |
| 4 | OP120、OP180序机器人上下料系统 | 2 |  |
| 5 | 加工中心用刀具 | 3 | 每工序备用1套刀具 |
| 6 | 机器人修毛刺系统 | 2 |  |
| 7 | 中间清洗机 | 1 |  |
| 8 | 中间试漏机 | 1 |  |
| 9 | 人工装盖自动拧紧机 | 1 | 含模拟缸盖人工装配及自动拧紧 |
| 10 | 曲轴孔精镗专机 | 1 |  |
| 11 | 铣开档专机 | 1 |  |
| 12 | 珩磨前工位清洗机 | 1 |  |
| 13 | 缸孔珩磨机 | 1 |  |
| 14 | 曲轴孔珩磨机 | 1 |  |
| 15 | 模拟缸盖人工拆卸机 | 1 |  |
| 16 | 模拟缸盖工位清洗机 | 1 |  |
| 17 | 最终清洗机 | 1 |  |
| 18 | 碗形塞压装机 | 1 |  |
| 19 | 最终试漏机 | 1 |  |
| 20 | 曲轴孔分组打标机 | 1 |  |
| 21 | 物流系统 | 1 |  |
| 22 | 切削液集中处理装置 | 1 |  |
| 23 | 水雾处理系统 | 2 |  |
|  | 小计 | 63 | 珩磨机采用国产设备预算 |

表2-13G系列汽油机缸盖设备明细表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 安装容量（kW） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单台 | 合计 |  |
| 1 | 激光打标机 | 1 | 5 | 5 |  |
| 2 | 加工中心 | 20 | 100 | 2000 |  |
| 3 | 加工中心用液压夹具及辊道 | 20 |  | 0 |  |
| 4 | 精加工工序自动上下料系统 | 1 | 35 | 35 |  |
| 5 | 加工中心用刀具 | 1 |  | 0 |  |
| 6 | 中间机器人修毛刺系统 | 1 | 30 | 30 |  |
| 7 | 中间清洗机 | 1 | 180 | 180 |  |
| 8 | 中间试漏机 | 1 | 45 | 45 |  |
| 9 | 座圈导管压装机 | 1 | 50 | 50 |  |
| 10 | 凸轮轴盖装配拧紧刻字 | 1 | 40 | 40 |  |
| 11 | 最终机器人修毛刺系统 | 1 | 30 | 30 |  |
| 12 | 最终清洗机 | 1 | 270 | 270 |  |
| 13 | 碗形塞压装机 | 1 | 80 | 80 |  |
| 14 | 最终试漏机 | 1 | 40 | 40 |  |
| 15 | 物流系统 | 1 | 100 | 100 | 含上下料起吊装置、下线检测装置等 |
| 16 | 切削液集中处理装置 | 1 | 505 | 505 |  |
| 17 | 水雾处理系统 | 2 | 30 | 60 |  |

表2-14生产线辅助设备明细表

| 序号 | 设备名称及型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调刀仪+热缩仪+洗刀机 | 3 |  |
| 2 | 三坐标测量机 | 2 |  |
| 3 | 量检具及在线测量系统 | 1 |  |
|  | 小计 |  |  |

表2-15 生产线MES系统设备明细表

| 序号 | 估算名称 | 备注 （用途、参考型号或供应商） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 软件 | SCADA数采系统建设，MES系统生产线现场作业管理、产品工艺管理、生产计划与工单管理、物料管理、制造资源管理、过程质量管理、人员管理以及与ERP、PDM、CRM、QMS、AMS、TMS、后装线系统、立库、智能分拣系统、短信平台系统集成 |
| 二 | 硬件 | 服务器、工位PC、扫描枪、PDA、平板电脑、拼接屏、LED屏、打印机、UPS等IT硬件的安装调试及网络交换机、无线AP的布线调试。 |
| 合计 |  |  |

表2-16 G系列汽油装配设备明细表

| 序号 | 设备名称及型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缸体上线 | 1 |  |
| 2 | 回松主轴承盖螺栓拧松机 | 1 |  |
| 3 | 曲轴上线 | 1 |  |
| 4 | 主轴承盖螺栓拧紧及检测 | 1 |  |
| 5 | 活塞连杆总成装配机器人工作站 | 1 |  |
| 6 | 连杆螺栓拧紧及检测设备 | 1 |  |
| 7 | 缸盖/气门室罩盖合件上线 | 1 |  |
| 8 | 缸盖螺栓拧紧 | 1 |  |
| 9 | 气门室罩盖涂胶 | 1 |  |
| 10 | 气门室罩盖拧紧 | 1 |  |
| 11 | 链条罩盖结合面涂胶及检测 | 1 |  |
| 12 | 链条罩盖螺栓拧紧 | 1 |  |
| 13 | 拧紧中心螺栓，皮带轮螺栓 | 1 |  |
| 14 | 后油封座及后齿轮室涂胶及检测 | 1 |  |
| 15 | 后油封试漏 | 1 |  |
| 16 | 缸体翻转及油底壳涂胶 | 1 |  |
| 17 | 油底壳拧紧 | 1 |  |
| 18 | 缸体翻转机 | 2 |  |
| 19 | 飞轮壳安装面涂胶 | 1 |  |
| 20 | 油路试漏 | 1 |  |
| 21 | 机油加注 | 1 |  |
| 22 | 轴承压装 | 1 |  |
| 23 | 飞轮螺栓拧紧 | 1 |  |
| 24 | 压盘螺栓拧紧 | 1 |  |
| 25 | 内装转外装机器人 | 1 |  |
| 26 | 连杆盖旋松机 | 1 |  |
| 27 | 活塞销卡簧压装设备 | 1 |  |
| 28 | 气门油封压装 | 1 |  |
| 29 | 气门锁夹压装 | 1 |  |
| 30 | 气门锁夹检测 | 1 |  |
| 31 | 气门拍打 | 1 |  |
| 32 | 气门试漏 | 1 |  |
| 33 | 线外油封压机及检测 | 1 |  |
| 34 | 线外轴承压机 | 1 |  |
| 35 | 线外条码打印机 | 1 |  |
| 36 | 线外激光打标机 | 1 |  |
| 37 | 发动机冷试台架 | 1 |  |
| 38 | 发动机电控系统检测设备 | 1 |  |
| 39 | 发动机热试台架 | 2 |  |
|  | 其他 |  |  |
|  | 合计 |  |  |

表2-17 G系列汽油后装设备明细表

| 序号 | 设备名称及型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生产线线体 |  |  |
| 1 | 积放链（含双层轨道、积放链、积放小车、停止器、驱动/紧张系统、全套支撑钢构） | 1 |  |
| 2 | 积放链控制系统 | 1 |  |
| 3 | 上下线线性吊 | 3 |  |
| 4 | 生产线全线照明及维修走道钢平台 | 1 |  |
| 二 | 生产线信息管理系统 |  |  |
|  | 生产线MES系统（硬件包含服务器、载码体、读写头、HMI、扫描枪、PC机、检验用的平板电脑等；软件包含工艺无纸化发布、零件追溯、质量数据采集、变化点管理、缺料呼叫以及与总装线生产管理系统的集成） | 1 |  |
| 三 | 机油回收系统 |  |  |
| 1 | 一次放油油槽及抽油泵、管线、油箱 | 1 |  |
| 2 | 二次放机油机动滚道线含上下线升降台、机动滚道、托盘、支撑工装） | 1 |  |
| 3 | 二次放油油槽及抽油泵、管线、油箱 | 1 |  |
| 四 | 整线拧紧工具及工位器具 |  |  |
| 1 | 生产线全套气扳机、套筒、定扭力扳手（操作工及检验各1）、管线、快换接头、气动三联件等 | 1 |  |
| 2 | 线边工位器具 | 1 |  |
| 五 | 处观清理室、补漆室及废气净化设备 |  |  |
| 1 | 外观清理室 | 1 |  |
| 2 | 水旋补漆室 | 1 |  |
| 3 | 废气净化设备（活性碳吸咐+催化燃烧） | 1 |  |
| 4 | 循环小池供水系统（供水泵、排污泵、管路、维修线性吊等） | 1 |  |
| 5 | 电器控制系统 | 1 |  |
| 六 | 补漆用单机供料系统 |  |  |
| 1 | 加工面补漆用单机供料系统（含供料泵、料桶、特殊长接杆喷枪） | 1 |  |
|  | 合计 |  |  |

2.8.2特种设备和强制检验设备

根据《特种设备目录》（质检总局关于修订《特种设备目录》的公告，2014年第114号)，本项目涉及的特种设备有：起重机、储气罐、叉车；强制检测设备有安全阀、压力表，其规格型号及数量见下表。相关检验情况见本报告2.3.3章节。

表2-18主要特种设备清单

| 名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 5t起重机 | Gn=3t S=22.5m H=8.5m | 10台 |
| 电瓶叉车 | 2t | 3台 |
| 储气罐 |  | 若干 |
| 压力表 |  | 若干 |
| 安全阀 |  | 若干 |

2.9 公用工程和辅助设施

2.9.1土建

本项目在昆明云内动力股份有限公司新建第三联合厂房实施，设备设施均为新增。

昆明云内动力股份有限公司云内工业园内现建有1栋综合办公楼、2栋食堂和1栋倒班房等，第三联合厂房边缘夹层设置了办公区域（新建），设置有班组园地。项目员工生活依托现有的生活设施，本项目新增生产人员48人，利用上述设施，能满足生产需要。

表2-19 建构筑物一览表

| 子项名称 | 使用功能 | 建筑基地面积（m2） | 建筑面积 （m2） | 层数 （-*F/*F） | 建筑高度 （m） | 火灾危险性类别 | 耐火等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三联合厂房 | 生产厂房 | 58130 | 61152 | 1F（局部2F） | 13.80 | 丁类 | 二级 |  |

2.9.2给排水

1.给水

总用水量：见表2-20。

表2-20 用水量统计表

| 序号 | 用水类别 | 小时最大（m³/h） | 昼夜（m³/d） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产用水 | 18.0 | 105.6 |  |
| 2 | 生活用水 | 1.2 | 12.5 |  |
| 3 | 道路、绿化用水 | 2.3 | 18.0 |  |
| 4 | 小计 | 21.5 | 136.1 |  |
| 5 | 发展用水 | 2.2 | 13.6 | 按小计10%计 |
| 6 | 合计 | 23.7 | 149.7 |  |
| 7 | 消防用水 | 室内消火栓：20L/s | 室外消火栓：10L/s | 消火栓灭火时间 按2h计 |
| 注：最大小时用水量q=23.7×0.9=21.3m³/h （0.9为给水同时使用率）。 |  |  |  |  |

水源：项目给水水源采用市政自来水，由工厂周围的市政给水管网上引入。

建设项目采用生产、生活与消防分流制，云内动力原有已建生产生活合用给水管道呈环状敷设，主管管径为DN200，从市政给水主干管上引入，引入处水压p=0.30MPa，引入管管径为DN200。

2.排水

建设项目排放的污水为生活污水和生产废水。

生活污水量按给水量100%计，生产废水量根据工艺资料确定，排水量及排水规律见表2-21。

表2-21 排水量统计表

| 序号 | 排水名称 | 排放量（m³/d） | 排水规律 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产废水 | 10.0 | 每天排放 |  |
| 2 | 生活污水 | 12.5 | 每天排放 |  |
| 合计 |  | 22.5 |  |  |

（1）室内外排水为生产废水、生活污水、雨水分流制。

（2）车间雨水采用重力或虹吸排水系统，经统一收集后排入厂区雨水系统。雨水排出管采用就近分散排入周围厂区雨水管，最终排入市政雨水管道。

（3）生活污水经预处理后排入厂区污水处理站处理达标后排入厂区周边市政污水管网。厂房生活污水排放总量：Q=12.5m3/d，排污管管径DN300mm。

（4）厂房生产废水总量：Q=10m3/d，目前污水处理站生产废水的处理能力为7~10m3/h，能够满足本项目的生产废水处理能力，经厂污水处理站处理达标后排入厂区周边市政污水管网。

（5）雨、污排水管采用地下直埋敷设于厂区绿化带。

2.9.3供配电

本项目由厂区内110/10kV降压站引来2路10kV电源。两路10kV电源经厂区项目电缆沟及埋地管道分别接入第三联合厂房东侧处的2个10/0.4kV变电所，每个变电所10/0.4kV分别设置2台2000kVA变压器。

1.用电负荷

配电变压器安装总容量为8000kVA。

本项目室外消防用水量为20L/s，消防及其他用电负荷均为三级负荷。

2.供电

本项目由厂区内110/10kV降压站引来2路10kV电源。两路10kV电源经厂区项目电缆沟及埋地管道分别接入第三联合厂房东侧处的2个10/0.4kV变电所，每个变电所10/0.4kV分别设置2台2000kVA变压器。

（1）变电所0.4kV系统采用单母线分段系统。

（2）无功功率补偿采用低压电力电容器装置在各变电所低压侧，集中自动补偿。补偿后全厂平均功率因数不小于0.93。

（3）全厂电能计量采用高供高计方式，在厂区10kV端设专用高压计量装置，集中计量。另在车间变电所各变压器低压侧设总计量及各馈电回路设分路计量。

3.线路敷设

厂区室外电力线路采用YJV22-8.7/10kV、YJV22-0.6/1kV铠装电缆沿电缆沟敷设，穿越道路及入户时穿钢管保护埋设。

4.照明

生产车间采用高光效大功率LED灯具。生产辅房及厂房内办公区域照明采用LED平板灯具（T5灯管），辅以紧凑型节能灯。变配电室设置应急照明，应急照明灯具自带蓄电池作备用电源，备用照明蓄电池应急时间不少于180min。

5.供配电设备

10/0.4kV变电设备选用干式变压器，并自带IP3X保护外壳、冷却风机等。低压配电设备选用GCS型开关柜，低压出线采用低压断路器作过流兼速断保护。

2.9.4消防

本项目利用新建第三联合厂房建设，厂区现有消防系统已依据相关规范进行设计，企业内建设有消防站，能满足本项目建设要求。

第三联合厂房与其它建、构筑物建筑防火间距的设置符合消防规范要求。厂区内道路呈环状布置，道路宽度，道路转弯半径符合规范要求，消防通道畅通，能保证火灾施救时消防车顺利通过。

本项目为新建厂房，项目厂房的耐火等级不低于二级，火灾危险性类别为丁类。新建厂房的消防措施，符合消防规范要求。

在厂区内已建专用消防水池及加压泵房，消防水池有效容积按V=216m³。并从室外给水管道接入DN100mm进水管一条，作为消防水池补水使用。

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》的规定，本工程消防用水总量为30L/S，其中室内消火栓为10L/S，室外消火栓为20L/S，火灾延续时间2h。在车间内配置灭火器，应急疏散照明和疏散指示等。

本项目消防设施配置情况见表2-22。

表2-22消防设施和器材一览表

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 室内消火栓 | SN65 | 13 | 个 | 二联合厂房 |
| 2 | 手提干粉灭火器 | MF/ABC5 | 16 | 具 |  |
| 3 | 推车式干粉灭火器 | 35kg | 4 | 具 |  |
| 4 | 室内消火栓 | SN65 | 16 | 个 | 二成品库 |
| 5 | 手提干粉灭火器 | MF/ABC5 | 32 | 具 |  |
| 6 | 推车式干粉灭火器 | 35kg | 8 | 具 |  |
| 7 | 手提干粉灭火器 | MF/ABC5 | 2 | 具 | 二联合厂房北侧处新建的变电所 |
| 8 | 手提干粉灭火器 | MF/ABC5 | 2 | 具 | 空压机房 |
| 9 | 手提干粉灭火器 | MF/ABC5 | 4 | 具 | 缸盖生产线配电室 |
| 10 | 手提干粉灭火器 | MF/ABC5 | 2 | 具 | 切削液处理系统车间 |

2.9.5防雷、防静电接地

根据本项目建筑性质及预计年雷击次数确定，第三联合厂房为第二类防雷建筑物。钢结构厂房利用金属屋面板作接闪器，结构钢柱作防雷引下线；混凝土框架利用屋面和女儿墙顶敷设的接闪网格作接闪器，防雷引下线利用结构柱内主筋。2023年6月23日吉林省宇泰安全技术服务有限公司对云内动力厂区和油库防雷、接地设备进行了检测，并出具《防雷（静电）装置检测报告》，厂区有效期至2024年6月23日，结论为被检测设备设施符合国家相关防雷规范标准要求。

2.9.6供气

本项目压缩空气站为新建，位于第三联合厂房南侧辅房位置，为丁类站房。

压缩空气主要用作气动设备驱动的动力源以及工位吹清，用气设备主要包括加工中心、专机、清洗机、试验台、测试台、合装线、输送线、包装机、喷漆线、风动夹具、风动工具、加工设备等。

第三联合厂房压缩空气小时平均耗量6400Nm³/h，最大耗量12000Nm³/h，计算耗量160Nm³/min，用气压力0.6MPa。

根据第三联合厂房压缩空气估算耗量，在压缩空气站选用42.5Nm³/min风冷型螺杆式空压机4台，其中一台为变频；53Nm³/min的风冷型冷冻式干燥机4台，站房总装机容量170Nm³/min。

2.9.7通信

有线电话拟采用城市公众网虚拟总机形式，电话容量全厂约需50门。计算机局域网接入城市互联网系统，其终端数量参照有线电话。

本项目利用新建第三联合厂房建设，在第三联合厂房主要出入口、周界、厂区主干道、厂房、办公辅房及楼道等部位设置摄像头并接入公司监控系统，使值班人员在监控室内即可监控整个园区的情况，及时对突发事件做出反应。

2.9.8建筑结构

1.建筑

表2-23项目工程建（构）筑物一览表

| 序号 | 子项名称 | 使用功能 | 建筑基地面积（m2） | 建筑面积 （m2） | 层数 （-*F/*F） | 建筑高度 （m） | 防火分类 | 耐火等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第三联合厂房 | 生产厂房 | 56474‬ | 54072 | 1 | 13.80 | 丁类 | 二级 |  |

第三联合厂房厂房长305.16m，宽200m，厂房中部设有天井，局部夹层，总建筑面积56474m2。包括加工、装配、涂装等。

钢结构厂房拟采用结构构造为：轻钢部分外墙1.2m以下为200厚空心砖墙，轻钢结构部分主要构件为：柱、梁采用焊接H型钢；檩条：采用C型钢及Z型钢辊压檩条；屋面板：外板采用0.65mm彩色镀铝锌板，内板为0.45mm厚彩色镀锌板，中间夹100mm厚玻璃棉保温层，墙面板：外板采用0.55mm彩色镀铝锌板，内板为0.45mm厚彩色镀锌板，中间夹50mm厚玻璃棉保温层。地坪：厂房地坪采用混凝土面层地坪。窗采用铝合金窗，大门选用彩钢门；屋面设采光带和顺坡通风器，屋面排水采用内天沟形式。

2.结构

根据现场勘查情况，建设场地地势较为平坦，地层分布稳定，属可进行建设的一般场地；场地内除分布有一定厚度的人工填土，场地内及周边未见滑坡、危岩、崩塌、泥石流、采空区等影响工程建设的不良地质作用及地质灾害发育。场址是稳定的，适宜建筑。

本项目建筑结构安全等级二级，建筑结构设计使用年限50年，建筑抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.2g。

2.9.9通风除尘

1.厂房采用顺坡通风器自然通风换气，通过开启外窗自然进风。设计换气次数2次/h。

2.卫生间及地上无窗房间设置机械排风系统，采用管道式换气扇排除室内废气，通过门窗自然进风。

3.油料间（丙类）等工艺需求排风房间设置机械排风系统，采用壁式轴流风机排出室内废气，通过可门窗自然进风。

4.变配电室（无气体灭火）设置机械排风系统，采用壁式轴流风机排出室内废气，通过可门窗自然进风。

5.补漆室采用先进高效（除漆雾效率98%）的水旋式补漆室。上部送室外新鲜空调风，底部含漆雾空气抽出经活性炭吸、脱附燃烧处理达标后高空排放。

6.喷漆室喷涂废气经“水旋+漆雾毡”处理后与烘干废气一起收集后，经1套活性炭吸附装置处理后，由1个15m高排气筒排放。

7.储漆间、辅料间设置机械排风，风机采用防爆轴流风机，房间上、下设置，平时及事故时开启，与室内数值型防爆可燃气体检测报警仪联锁。

2.9.10其它公用工程

本项目检维修工作主要部分由公司自有维修力量承担，必要时借助外部社会专业队伍。公司正常生产所需的分析化验工作由公司质量检测部门负责。

办公及生活福利设施如办公室、食堂、倒班宿舍均利用昆明云内动力原有设施。

2.10 主要安全设施

表 2-24 主要安全设施一览表

| 序号 | 安全设施名称 | 装置/设施名称 | 安全设施名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预防事故设施 | 机加工区-缸体加工线 | 静电接地 |  |
|  |  |  | 安全警示标志 |  |
|  |  |  | 安全围栏 |  |
|  |  |  | 安全光栅 |  |
|  |  |  | 警示灯 |  |
|  |  |  | 防绊倒措施 |  |
|  |  |  | 挡板 |  |
|  |  |  | 防护罩 |  |
|  |  | 机加工区-缸盖加工线 | 静电接地 |  |
|  |  |  | 安全警示标志 |  |
|  |  |  | 安全围栏 |  |
|  |  |  | 安全光栅 |  |
|  |  |  | 警示灯 |  |
|  |  |  | 防绊倒措施 |  |
|  |  |  | 挡板 |  |
|  |  |  | 防护罩 |  |
|  |  | 三坐标间 | 终端止挡器 |  |
|  |  |  | 行程限位 |  |
|  |  |  | 重量限制器（起重机） |  |
|  |  |  | 安全警示标志 |  |
|  |  | 油料间 | 可燃气体探测器 |  |
|  |  |  | 声光报警器 |  |
|  |  |  | 防爆风机联锁 |  |
|  |  |  | 防爆照明 |  |
|  |  |  | 静电消除器 |  |
|  |  | 试验台架 | 声光报警 |  |
|  |  |  | 警铃 |  |
|  |  |  | 防护罩 |  |
|  |  |  | 防护网 |  |
|  |  |  | 围栏 |  |
|  |  |  | 防爆电器 |  |
|  |  |  | 风机联锁 |  |
|  |  |  | 可燃气体探测器 |  |
|  |  | 辅料间 | 可燃气体探测器 |  |
|  |  |  | 声光报警器 |  |
|  |  |  | 防爆风机联锁 |  |
|  |  |  | 防爆照明 |  |
|  |  |  | 静电消除器 |  |
|  |  | 调漆间、油漆间 | 可燃气体探测器 |  |
|  |  |  | 声光报警器 |  |
|  |  |  | 防爆风机联锁 |  |
|  |  |  | 防爆照明 |  |
|  |  |  | 静电消除器 |  |
|  |  | 循环水池 | 护栏 |  |
|  |  | 空压站 | 终端止挡器 |  |
|  |  |  | 行程限位 |  |
|  |  |  | 重量限制器（起重机） |  |
|  |  |  | 安全警示标志 |  |
|  |  | 成品库 | 安全警示标志 |  |
|  |  |  | 视频监控 |  |
|  |  |  | 终端止挡器 |  |
|  |  |  | 行程限位 |  |
|  |  |  | 重量限制器（起重机） |  |
|  |  | 涂装线 | 尾气处理系统 |  |
|  |  |  | 新风系统（上抽风下送风） |  |
|  |  |  | 可燃气体探测器 |  |
|  |  |  | 防爆电器 |  |
|  |  |  | 防爆开关 |  |
|  |  |  | 静电消除器 |  |
|  |  | 装配线 | 防护罩 |  |
|  |  |  | 安全护栏 |  |
|  |  |  | 防护网 |  |
|  |  |  | 等电位跨接 |  |
|  |  |  | 联锁 |  |
|  |  |  | 警示灯 |  |
|  |  |  | 安全光栅 |  |
|  |  |  | 终端止挡器 |  |
|  |  |  | 安全警示标志 |  |
|  |  | 1号变配电室 | 熔断器 |  |
|  |  |  | 电气监控 |  |
|  |  |  | 静电接地 |  |
|  |  |  | 防鼠板 |  |
|  |  |  | 感烟探测器 |  |
|  |  |  | 安全警示标识 |  |
|  |  |  | 短路、过载、漏电保护电器 |  |
|  |  |  | 风机 |  |
|  | 控制事故设施 | 机加工区-缸体加工线 | 急停按钮 |  |
|  |  |  | 安全联锁 |  |
|  |  |  | 安全阀 |  |
|  |  |  | 压力表 |  |
|  |  | 机加工区-缸盖加工线 | 急停按钮 |  |
|  |  |  | 安全联锁 |  |
|  |  |  | 压力表 |  |
|  |  |  | 安全阀 |  |
|  |  | 试验台架 | 燃油紧急切断阀 |  |
|  |  | 空压站 | 安全阀（空压机） |  |
|  |  |  | 安全阀 |  |
|  |  |  | 压力表 |  |
|  |  | 涂装线 | 急停开关 |  |
|  |  | 装配线 | 急停开关 |  |
|  |  | 1号变配电室 | 电源隔离开关 |  |
|  | 减少与消除事故影响设施 | 机加工区-缸体加工线 | 劳动防护用品 |  |
|  |  |  | 消火栓 |  |
|  |  |  | 灭火器 |  |
|  |  |  | 应急照明 |  |
|  |  | 机加工-缸盖加工线 | 劳动防护用品 |  |
|  |  |  | 消火栓 |  |
|  |  |  | 灭火器 |  |
|  |  |  | 应急照明 |  |
|  |  | 三坐标间 | 应急照明 |  |
|  |  |  | 移动灭火器 |  |
|  |  | 油料间 | 应急照明 |  |
|  |  |  | 甲级防火门 |  |
|  |  |  | 消防沙桶 |  |
|  |  |  | 灭火器 |  |
|  |  | 辅料间 | 应急照明 |  |
|  |  |  | 甲级防火门 |  |
|  |  |  | 消防沙桶 |  |
|  |  |  | 灭火器 |  |
|  |  | 调漆间、油漆间 | 应急照明 |  |
|  |  |  | 甲级防火门 |  |
|  |  |  | 消防沙桶 |  |
|  |  |  | 灭火器 |  |
|  |  | 空压站 | 灭火器 |  |
|  |  |  | 应急照明 |  |
|  |  |  | 消火栓 |  |
|  |  | 涂装线 | 防火材料 |  |
|  |  |  | 劳动防护用品 |  |
|  |  |  | 消火栓 |  |
|  |  |  | 灭火器 |  |
|  |  |  | 应急救援物资 |  |
|  |  | 装配线 | 灭火器 |  |
|  |  |  | 劳动防护用品 |  |
|  |  | 1号变配电室 | 灭火器 |  |
|  |  |  | 漏电保护器 |  |

2.11 安全生产管理及劳动定员

2.11.1 安全管理机构

公司目前有独立完整的组织机构，能确保部门及员工之间的协调配合，完成企业生产经营目标，组织机构按现有模式运行。公司董事长为安全生产第一责任人，公司成立了安全生产委员会，董事长任主任，总经理、主管生产安全的副总任常务副主任，工会主席、副总经理、财务总监任副主任，公司各车间、部门领导为成员。设置环境安全管理部并任命了专、兼职安全员，环境安全管理部负责日常安全管理。

图2-3企业安全管理组织架构

2.11.2 劳动定员

劳动定员共计人数211人，成品库和翻包区物流人员10人属于生产管理部编制管理。公司实行8小时工作制，机加工线缸体件6人/班；缸盖件8人/班；装配线38人/班；喷涂线2人/班；试车2人/班。

2.11.3 安全管理制度和安全操作规程

昆明云内动力股份有限公司十分重视安全管理工作，制定了较完善的各岗位安全职责、安全管理制度和各工序的操作规程。具体见附件十八。

2.11.4 安全管理人员

公司专职安全员：李和平、安玉东、戴艳华、罗浩、黄长城

车间专职安全员：杨双德（装配车间）、胡悝（乘柴事业部）、杜龙生（铸工车间）、蒋存伟（汽油机车间）

部室兼职安全员：

杨雪娇（昆明技术中心）、梁裕章（营销公司）、余任（科技信息部）、段雅梦（客户服务公司）、吴祺（党群工作）、许楠（公司办公室）、邵瑞坤(财务管理部)、杨浩(人力资源部)、徐波(发展计划部)、任蒙蒙(生产安全部)、赵玉林(质量管理部)、朱鹏飞(审计部)、王元俊(安保后勤部)、雷婷婷(采购部)、李国精(设备动力部)

集团公司:栗子朋(资产管理部)

2.11.5 应急管理

1.应急预案

昆明云内动力股份有限公司按照有关规定要求编制了《生产安全事故综合应急预案》、《专项应急预案》和《现场处置方案》，在预案中成立了应急救援指挥部，明确了指挥部及各应急小组的职责、分工，公布了相关的应急电话，制订了应急响应程序及处置措施等，根据单位应急预案演练计划，每年至少组织一次应急预案的演练。有关部门对演练效果进行评价，对现场演练中存在的问题，不能胜任者及时调整。该《生产安全事故综合应急预案》于2021年2月22日经昆明经济开发区城市管理局备案登记。

2.应急演练

企业定期组织员工进行应急演练，并建立了相应的演练记录、应急演练评估等。

3.应急救援物资

昆明云内动力股份有限公司按照规定在生产车间、作业场所均配备了相应的应急救援物资，厂区仓库管理员对其进行管理，安全科定期对其进行相关检查、维护，以保证其有效性。若发现应急物资出现过期等不能使用的情况，立即向公司相关领导进行申请，及时对其进行更换。

表2-26第三联合厂房应急救援物资一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保障车 | 辆 | 后援保障车 | 2 |  |
| 2 | 护目镜 | 副 |  | 10 |  |
| 3 | 五点式双挂钩 | 副 |  | 10 |  |
| 4 | 正压式空气呼吸器 | 个 |  | 2 |  |
| 5 | 灭火器（手推式35kg） | 台 |  | 140 |  |
| 6 | 折叠式担架 | 副 |  | 2 |  |
| 7 | 救生绳索 | 条 |  | 4 |  |
| 8 | 隔离警示带 | 米 |  | 200 |  |
| 9 | 应急手电筒 | 把 |  | 10 |  |
| 10 | 气体检测仪 | 个 |  | 3 |  |
| 11 | 空气呼吸器 | 个 |  | 2 |  |
| 12 | 对讲机 | 台 |  | 20 |  |
| 13 | 自吸过滤式防毒面具 | 套 |  | 6 |  |
| 14 | 急救药箱（含解毒、烧伤等药品） | 只 |  | 1 |  |
| 15 | 绝缘鞋 | 双 |  | 6 |  |
| 16 | 绝缘手套 | 双 |  | 6 |  |
| 17 | 应急灯 | 套 |  | 6 |  |

2.11.6 人员培训

1.安全教育

昆明云内动力股份有限公司所有员工上岗前均进行“三级”安全教育培训，经考试合格后方可上岗；安全管理人员和特种作业人员做到了持证上岗；公司定期组织各类人员进行安全生产法律法规、安全管理制度和操作规程等的教育和培训，各类安全教育和培训工作均按规定正常开展。

2.安全管理人员持证情况

昆明云内动力股份有限公司主要负责人、安全管理人员经过培训取得了安全管理资格书，安全管理人员持证情况见表2-27。安全管理人员安全管理资格证书（部分）详见附件十三。

表2-27安全管理人员持证情况

| 序号 | 姓名 | 职务 | 证书编号 | 有效期 | 发证机关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨 波 | 党委书记、董事长 | AJ0122022FZ1219 | 2024.03.14 | 昆明市应急局 |
| 2 | 宋国富 | 总经理 | AJ0122022FG1205 | 2024.03.14 | 昆明市应急局 |
| 3 | 周 涛 | 安全分管领导、副总经理 | AJ0122022FG1204 | 2024.03.14 | 昆明市应急局 |
| 4 | 屠建国 | 副总经理兼财务总监 | AJ0122022FG1199 | 2024.03.14 | 昆明市应急局 |
| 5 | 张 洪 | 总经理助理 | AJ0122022FG1175 | 2024.03.14 | 昆明市应急局 |
| 6 | 邱 江 | 环境安全管理部副部长 | AJ0122022FG1174 | 2024.03.14 | 昆明市应急局 |
| 7 | 彭 鹄 | 昆明技术中心主任 | AJ0122022FG1163 | 2024.03.14 | 昆明市应急局 |
| 8 | 王 娟 | 党群工作部部长 | AJ0122022FG1146 | 2024.03.14 | 昆明市应急局 |
| 9 | 朱国友 | 财务管理部部长 | AJ0122022FG1154 | 2024.03.14 | 昆明市应急局 |
| 10 | 蒋炼勇 | 人力资源部部长 | AJ0122022FG1153 | 2024.03.14 | 昆明市应急局 |
| 11 | 李 岗 | 安保后勤部部长 | AJ0122022FG1176 | 2024.03.14 | 昆明市应急局 |
| 12 | 杨连宝 | 质量管理部部长 | AJ0122022FG1156 | 2024.03.14 | 昆明市应急局 |
| 13 | 李文杰 | 生产管理部部长 | AJ0122022FG1194 | 2024.03.14 | 昆明市应急局 |
| 14 | 王思洪 | 设备动力部部长 | AJ0122022FG1184 | 2024.03.14 | 昆明市应急局 |
| 15 | 洪文宇 | 采购部主持工作副部长 | AJ0122022FG1193 | 2024.03.14 | 昆明市应急局 |
| 16 | 曹泽宇 | 装配车间主持工作副主任 | AJ0122022FG1161 | 2024.03.14 | 昆明市应急局 |
| 17 | 杨堂锋 | 汽油机车间主任 | AJ0122022FG1183 | 2024.03.14 | 昆明市应急局 |
| 18 | 缪 护 | 乘材事业部经理 | AJ0122022FG1191 | 2024.03.14 | 昆明市应急局 |
| 19 | 陈云龙 | 铸工车间主持工作副主任 | AJ0122022FG1165 | 2024.03.14 | 昆明市应急局 |
| 20 | 蒋存伟 | 专职安全员 | AJ0122022FG1182 | 2024.03.14 | 昆明市应急局 |
| 21 | 安玉东 | 专职安全员 | AJ0122022FG1170 | 2024.03.14 | 昆明市应急局 |
| 22 | 戴艳华 | 专职安全员 | AJ0122022FG1173 | 2024.03.14 | 昆明市应急局 |
| 23 | 杨双德 | 专职安全员 | AJ0122022FG1160 | 2024.03.14 | 昆明市应急局 |
| 24 | 胡 悝 | 专职安全员 | AJ0122022FG1195 | 2024.03.14 | 昆明市应急局 |
| 25 | 杜龙生 | 专职安全员 | AJ0122022FG1167 | 2024.03.14 | 昆明市应急局 |
| 26 | 普 旭 | 专职安全员 | AJ0122022FG1169 | 2024.03.14 | 昆明市应急局 |
| 27 | 罗 浩 | 专职安全员 | AJ0122022FG1171 | 2024.03.14 | 昆明市应急局 |
| 28 | 李国精 | 兼职安全员 | AJ0122022FG1186 | 2024.03.14 | 昆明市应急局 |
| 29 | 任蒙蒙 | 兼职安全员 | AJ0122022FG1189 | 2024.03.14 | 昆明市应急局 |
| 30 | 杨 浩 | 兼职安全员 | AJ0122022FG1207 | 2024.03.14 | 昆明市应急局 |
| 31 | 赵玉林 | 兼职安全员 | AJ0122022FG1158 | 2024.03.14 | 昆明市应急局 |
| 32 | 杨雪娇 | 兼职安全员 | AJ0122022FG1151 | 2024.03.14 | 昆明市应急局 |
| 33 | 周鹏飞 | 兼职安全员 | AJ0122022FG1159 | 2024.03.14 | 昆明市应急局 |
| 34 | 雷婷婷 | 兼职安全员 | AJ0122022FG1192 | 2024.03.14 | 昆明市应急局 |
| 35 | 王元俊 | 兼职安全员 | AJ0122022FG1177 | 2024.03.14 | 昆明市应急局 |

3.特种作业人员持证情况

昆明云内动力股份有限公司涉及的特种作业主要有叉车、压力容器操作、高处作业等。上述特种作业人员均经过培训人员经过培训取得了特种作业人员资格书，特种作业人员持证情况见表2-28。特种作业人员资格证书详见附件十三。

表2-28特种作业人员持证情况

| 序号 | 姓名 | 工种 | 证号 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨平雷 | 叉车 | 530125198910132735 | 2025.05 |
| 2 | 苏 龙 | 叉车 | 532328198912090315 | 2025.05 |
| 3 | 朱加臣 | 叉车 | 532331198409122832 | 2025.05 |
| 4 | 秦昌 | 叉车 | 532525198711302512 | 2025.06 |
| 5 | 张国清 | 叉车 | 532301199206191113 | 2025.05 |
| 6 | 刘士稳 | 叉车 | 530325199301121358 | 2025.05 |
| 7 | 刘 勇 | 电工 | T530112197805010510 | 2026.11.25 |
| 8 | 陈文涛 | 电工 | T530322199608072678 | 2027.10.18 |
| 9 | 吕建伟 | 电工 | T530402198612080633 | 2026.11.10 |
| 10 | 刘 鹏 | 行车 | 533024198903040016 | 2025.9 |
| 11 | 汪贵羽 | 行车 | 530128199212090914 | 2027.11 |
| 12 | 李恩贵 | 行车 | 530326199310071731 | 2027.11 |
| 13 | 毛 平 | 高处作业 | T530111197804150419 | 2024.9.13 |
| 14 | 刘 勇 | 高处作业 | T530112197805010510 | 2024.9.13 |
| 15 | 解家灿 | 压力容器操作 | 530328199608223315 | 2025.1 |

2.11.7 劳动防护用品

昆明云内动力股份有限公司根据各个作业岗位的特点,定期发放各种劳动保护用品，发放的劳动用品主要有劳保服、防砸鞋、手套、防尘帽、安全帽、防尘口罩、耳塞等。

2.11.8 工伤保险

企业为员工办理了工伤保险。工伤保险缴纳凭证详见附件十八。

2.11.9 有限空间开展情况

该项目切削液集中处理系统、喷漆室净化设备、地下排污隧（管）道、给排水管道等系统处于有限空间内。企业制订有限空间作业事故现场处置方案，能针对受限空间作业发生的事故进行处理，保证受限空间作业安全有效进行。

2.12 安全投入

本项目总投资59400万元，新增安全设施投资为1782万元，占项目总投资的3%。

2.13 试生产运行情况

一、试生产期间安全设施运行情况

昆明云内动力股份有限公司G系列节能环保轻型商用车汽油机产业化建设项目于2021年9月16日至2021年10月26日进行了试生产，在试生产期间，设备、工艺状况良好，安全设施运行正常，各项指标达到设计、产品合格，试生产期间未发生人员伤亡事故，试生产过程中出现的各种问题均得到了有效的整改。

二、试生产情况

从整个试生产期间装置的运行情况分析，试生产期间装置工艺控制稳定，主要设备运行正常。实际运行的工艺参数基本在工艺规程制定的工艺指标范围内，个别有差异的工艺控制指标在开车过程中已做调整，并对工艺规程制定的工艺指标进行了修订。试生产期间人员组织和操作有序，未出现人员安全事故和设备事故。工艺技术和装备、产品质量和环保指标均达到预期的效果。

- 安全设施调试情况

建设项目所涉及的安全设施均选用正规厂家的合格产品，出厂前均经厂家测试合格，现场安装后由昆明云内动力股份有限公司设备动力部会同设备厂家进行了检验及调试，达到安全及工艺控制的精度要求。

在施工时按“三同时”要求同时进行施工，并与主体装置同时投入运行，在装置试生产前，由设备厂家及昆明云内动力股份有限公司设备动力部进行了检验检查，所设置的常规防护设施能满足安全运行要求。

项目防雷装置由吉林省宇泰安全技术服务有限公司进行了检测，并出具《防雷（静电）装置检测报告》，结论为被检测设备设施符合国家相关防雷规范标准要求，防雷装置安全检测报告在有效期内。

企业对生产操作员工配发了个人劳动防护用品，并严格要求上岗员工正确穿戴，符合安全规范要求。

项目安全设施施工完成后，业主单位组织相关单位、人员对设备系统进行了调试，调试结果能满足标准和实际运行需要。

2.14 项目变更情况

本项目按照设计进行建设，无重大变更。

2.15 现场照片

| 运输机器人 | 机器人修毛刺系统 |
| --- | --- |
| 第三联合厂房北侧道路 | 压缩空气管道 |
| 消防器材 | 起重机 |
| 冷却水管道 | 安全警示标识、职业危害告知 |
| 发动机热试台架房 | 紧急联锁停车按钮 |
| 缸体加工线 | 成品堆放区 |
| 压力表 | 评价人员现场照片 评价人：向荣鼎-- 一级评价师 陆朝春-- 二级评价师 |

3 主要危险、有害因素辨识与分析

3.1 辨识与分析的目的

危险、有害因素辨识与分析是安全评价的基础。

危险因素是指系统（人、机械、材料、设施、工艺、环境）中存在的，能对人造成伤亡，对物造成突发性损害的因素。

有害因素是指影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损害的因素。

主要危险、有害因素的识别，就是找出生产、经营过程中最有可能引发重大事故，导致不良后果的人、机、物、工艺、环境和组织等，识别可能发生的事故、后果和条件，以便采取预防和控制措施。

3.2 辨识与分析的方法、依据

本报告对危险、有害因素的辨识方法，是根据项目生产的特点，以及在生产过程中涉及的危险有害物质及其危险特性、生产工艺设备等方面进行分析，以辨识该项目存在的主要危险、有害因素。

危险、有害因素分类的方法多种多样，本次评价主要按以下标准进行分类和识别：

1、《企业职工伤亡事故分类（GB6441-1986）》中综合考虑起因物、引起事故的先发的诱导性原因、致害物、伤害方式等，将危险因素分为物体打击，机械伤害，起重伤害，触电，火灾，高处坠落等20类。

2、《生产过程危险和危害因素分类与代码（GB/T13861-2022）》中，将生产过程中的危险、危害因素分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四大类。

3.3 危险、有害因素产生的原因

3.3.1 运行失控与设备故障

运行失控是指装置运行过程中偏离或超过了正常的工艺技术条件，出现危险状态。故障是指设备、元件等在运行过程中由于性能低下而不能实现预期功能的现象。在生产过程中运行失控故障的发生是可能的，故障具有随机性和突发性，故障的发生一般是随机事件。造成故障发生的原因很复杂（如设计、制造、安装、腐蚀、疲劳、检查和检修保养、人员失误、环境及其它系统的影响等），但故障发生的规律是可知的，通过定期检查、维修、保养可使故障在预定期间内得到控制、避免、减少。

3.3.2 人员失误

人员失误系指不安全行为（指职工在劳动过程中违反劳动纪律、操作程序等）产生不良后果的行为。人员失误在生产过程中是不可避免的，它具有随机性和偶然性，往往是不可预测的意外行为。

3.3.3 管理缺陷

安全管理是为保证及时、有效地实现既定的安全目标，是在预测、分析的基础上进行的计划、组织、协调、检查等工作，是预防故障和人员失误发生的有效手段，因此，管理缺陷是影响运行失控发生的重要因素。

3.3.4 环境影响

不良环境的影响包括作业环境和自然环境。作业环境如温度、湿度、通风、照明、噪声、采光等因素的变化均可能导致人的情绪异常或者影响人的感官判断而引起误指挥、误操作，从而引发事故；自然环境如风、雨、雷电、水文地质条件、地质灾害等均可能引发安全事故。

3.4 主要危险有害物质及其理化特性

3.4.1 主要危险、有害物质辨识

通过对本建设项目在生产过程中涉及到的原料、辅助材料、产品、中间产品等进行分析后，本项目存在的主要危险物质为：

1.机加工生产线：

建设项目机加工生产线流程中的原材料为集体毛坯、缸盖毛坯，辅助材料为冷却切削液体、金属清洗剂、机械油、黄油等。同时吹扫工艺线吹扫过程中使用到压缩空气。

2.装试生产线

建设项目装试生产线主要原、辅材料有压缩空气、汽油、机油、机械油、平面密封胶、螺纹锁固胶、螺纹密封胶等。

3.后装生产线

建设项目后装生产线主要原辅材料有脱脂液、清漆、铝粉漆、耐高温漆、压缩空气。在补漆过程中高温产生的漆雾属于有害物质。

4.公辅设施

检修过程使用到的乙炔、氧气、及润滑油等。

3.4.2 危险化学品辨识

根据《危险化学品目录（2015年版）》，《国家安全监管总局办公厅关于印发危险化学品目录（2015年版）实施指南（试行）的通知（安监总厅管三〔2015〕80号）》以及《应急管理部 工业和信息化部 公安部生态环境部 交通运输部 农业农村部 卫生健康委 市场监督总局 铁路局 民航局 公告（2022年第8号）》判别，本项目中除氧气（压缩）、乙炔、油漆、汽油、柴油属于危险化学品，变压器油、设备润滑油不属于危险化学品，但也具有一定的火灾危险性。其余主、辅材料及成品均不属于危险化学品。本项目使用的危险化学品情况见表3-1。

表3-1  使用危险化学品情况一览表

| 序号 | 危险化学品 | 主要存在场所 | 主要危险特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧（压缩的） | 施工、检修过程中使用的氧气瓶、乙炔瓶。 | 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。具有弱麻醉作用。 |
| 2 | 乙炔 |  | 是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一，能氧化大多数活性物质。与易燃物（如乙炔、甲烷等）形成爆炸性的混合物。 |
| 3 | 油漆（清漆、铝粉漆、耐高温漆） | 喷漆作业使用油漆 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。蒸气比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。 油漆成分中的苯进入体内可在造血组织本身形成具有血液毒性的代谢产物。长期接触苯可引起骨髓与遗传损害，血象检查可发现白细胞、血小板减少，全血细胞减少与再生障碍性贫血，甚至发生白血病。 油漆成分中的二甲苯也是一种麻醉剂，长期接触可使神经系统功能紊乱。 |
| 4 | 柴油 | 发电机使用 | 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性座疮；吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状、头昏及头痛。 遇明火、高热或与氧化剂接触有可能引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
| 5 | 汽油 | 发动机热试台架测试 | 对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。慢性中毒：神经衰弱综合征、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症。皮肤损害。 |

3.4.3 易制毒品辨识

根据《易制毒化学品管理条例（国务院令第445号）》和《非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法（国家安全生产监督管理总局令第5号）》、《云南省易制毒特殊化学物品管理条例（云南省人大常委会公告第71号）》的相关规定，该项目不涉及易制毒品。

3.4.4 易制爆化学品辨识

根据《易制爆危险化学品名录（2017版）》，本项目不涉及易制爆危险化学品。

3.4.5 危险物质的理化特性

表3-2柴油理化特性表

| 标识 | 中文名 | 柴油 |  |  |  |  | 危险货物编号 |  |  | 无资料 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名 | Diesel oil；Diesel fuel |  |  |  |  | UN编号 |  |  | 无资料 |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 稍有粘性的浅黄至棕色液体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要成分 | 烷烃、芳烃、烯烃等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | -18 |  |  | 相对密度(水=1) |  |  |  | 0.87～0.9 |  |  |
|  | 沸点（℃） | 282～338 |  |  | 饱和蒸汽压（kPa） |  |  |  | / |  |  |
|  | 主要用途 | 用作柴油机的燃料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 |  | 有害燃烧产物 |  |  |  |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |
|  | 闪点(℃) | 大于60 |  | 爆炸上限（v%） |  |  |  |  | 无资料 |  |  |
|  | 引燃温度(℃) | 257 |  | 爆炸下限（v%） |  |  |  |  | 无资料 |  |  |
|  | 危险特性 | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 乙 | 稳定性 |  |  | 稳定 |  | 聚合危害 |  |  | 不能出现 |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、卤素。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 急性毒性 | LD50：无资料 LC50：无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他有害作用 | 该物质对环境有危害，建议不要让其进入环境。对水体和大气可造成污染，破坏水生生物呼吸系统。对海藻应给予特别注意。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废弃处置方法 | 处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装与储运 | 包装方法 | 无资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输注意事项 | 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作注意事项 | 密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触 | 立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触 | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入 | 尽快彻底洗胃。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制 | 生产过程密闭，全面通风。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 身体防护 | 穿一般作业防护服。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护 | 戴橡胶耐油手套。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他防护 | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等有限空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3-3油漆理化特性表

| 标识 | 中文名： 油漆 |  | 英文名： Nitrocellulose wooden furniture varnish |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： | 分子量： |  | CAS号： |
|  | 危险货物编号： 32198 |  | UN No.1139、1263、1293 |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性： 易燃 |  | 燃烧分解产物： |  |
|  | 建规火险分级：甲 |  | 稳定性：稳定 |  |
|  | 闪点（℃）：<23 |  | 聚合危害：不能出现。 |  |
|  | 爆炸极限（V/V%）：无资料 |  | 避免接触的条件： |  |
|  | 自燃温度（℃）： |  | 禁忌物：强氧化剂、酸类、碱类。 |  |
|  | 危险特性：易燃、遇明火、高热即燃烧。蒸气能刺激眼睛和黏膜。吸入蒸气能产生眩晕、头痛、兴奋等症状。吸入高浓度蒸气能造成急性中毒。 |  |  |  |
|  | 消防措施： 消防人员须穿戴防毒面具与消防服，可用干粉、抗溶性泡沫、干粉、砂土、二氧化碳灭火。用水保持火场中容器冷却。 |  |  |  |
| 毒 性 | 接触限值： 毒理资料： |  |  |  |
| 对人体危害 | 蒸气能刺激眼睛和黏膜。吸入蒸气能产生眩晕、头痛、兴奋等症状。吸入高浓度蒸气能造成急性中毒。 |  |  |  |
| 急 救 | 皮肤接触：先用稀料擦清油污，再用肥皂彻底洗涤。 眼睛接触： 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。安置休息并保暖。严重者就医诊治。 食入： |  |  |  |
| 泄漏处理 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。应急处理人员戴好防毒面具与手套。用砂土吸收，倒至空旷地方掩埋。对污染地面用油漆刀铲清。大面积泄漏应设雾状水幕抑爆。 |  |  |  |
| 贮运 | 包装标志：易燃液体。包装方法：（II）类。听桶或铁桶。 储运条件：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。定期检查是否有泄漏现象。灌装时应注意流速(不超过3m/s)，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |  |  |  |

表3-4 氧气理化特性表

| 标识 | 中文名：氧气 |  | 英文名: oxygen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号：7782-44-7 |  | UN编号：1072 |  |  |  |  |  |  |  | 危险货物编号：22001 |
| 理化性质 | 性状：无色无臭气体。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途：用于切割、焊接金属，制造医药、染料、炸药等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相对密度(水=1)： 1.14（-183℃） |  | 饱和蒸汽压(kPa)：506.62（-164℃） |  |  |  |  |  |  | 临界温度(℃)：-118.4 |  |
|  | 相对密度(空气=1): 1.43 |  | 闪点(℃)：不适用 |  |  |  |  |  |  | 临界压力(MPa)：5.08 |  |
|  | 熔点：-218.8 |  |  |  |  |  | 沸点：-183.1 |  |  |  |  |
|  | 溶解性：溶于水、乙醇。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性：是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一, 能氧化大多数活性物质。与易燃物（如乙炔、甲烷等）形成有爆炸性的混合物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧分解产物：无数据 | 稳定性：无数据 |  | 聚合危害：无数据 |  |  |  |  | 禁忌物：易燃或可燃物、活性金属粉末、乙炔。 |  |  |
|  | 灭火方法：用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害 | 危险性类别：第2.2类不燃气体 |  |  |  | 侵入途径：无数据 |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害：常压下，当氧的浓度超过40％时，有可能发生氧中毒。吸入40％～60％的氧时，出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合征。吸入氧浓度在80％以上时，出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱，继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。长期处于氧分压为60～100kPa（相当于吸入氧浓度40％左右）的条件下可发生眼损害，严重者可失明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃爆危险：本品助燃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装与 储运 | 危险货物包装标志：无数据 |  |  |  |  | 包装类别：O53 |  |  |  |  |  |
|  | 钢质气瓶包装。氧气钢瓶不得沾污油脂。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、活性金属粉末等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 眼睛接触：无数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 皮肤接触：无数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入：无数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制：密闭操作。提供良好的自然通风条件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护：一般不需特殊防护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护：一般不需特殊防护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 身体防护：穿一般作业工作服。 |  |  |  |  |  |  | 手防护：戴一般作业防护手套。 |  |  |  |
|  | 其它防护：避免高浓度吸入。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3-5  乙炔理化特性表

| 标识 | 中文名：乙炔 |  | 英文名：acetylene |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS号：74-86-2 |  | UN编号：1001 |  |  |  |  |  |  |  | 危险货物编号：21024 |
| 理化性质 | 性状：无色无臭气体，工业品有使人不愉快的大蒜气味。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途：是有机合成的重要原料之一。亦是合成橡胶、合成纤维和塑料的单体，也用于氧炔焊割。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 相对密度(水=1)：0.62 |  | 饱和蒸汽压(kPa)：4053（16.8℃） |  |  |  |  |  |  | 临界温度(℃)：35.2 |  |
|  | 相对密度(空气=1): 0.91 |  | 闪点(℃)：不适用 |  |  |  |  |  |  | 临界压力(MPa)：6.14 |  |
|  | 熔点：-81.8（119kPa） |  |  |  |  |  | 沸点：-83.8 |  |  |  |  |
|  | 溶解性：微溶于水、乙醇，溶于丙酮、氯仿、苯。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危险特性：极易燃烧爆炸。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 | 稳定性：稳定 |  | 聚合危害： |  |  |  |  | 禁忌物：强氧化剂、强酸、卤素。 |  |  |
|  | 灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危害 | 危险性类别：第2.1类易燃气体 |  |  |  | 侵入途径：吸入 |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害：具有弱麻醉作用。高浓度吸入可引起单纯窒息。急性中毒：暴露于20％浓度时，出现明显缺氧症状；吸入高浓度，初期兴奋、多语、哭笑不安，后出现眩晕、头痛、恶心、呕吐、共济失调、嗜睡；严重者昏迷、紫绀、瞳孔对光反应消失、脉弱而不齐。当混有磷化氢、硫化氢时，毒性增大，应予以注意。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃爆危险：本品易燃，具窒息性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装与储运 | 危险货物包装标志：易燃气体 |  |  |  |  | 包装类别：O52 |  |  |  |  |  |
|  | 乙炔的包装法通常是溶解在溶剂及多孔物中, 装入钢瓶内。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、酸类、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、酸类、卤素等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 眼睛接触：无数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 皮肤接触：无数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入：无数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护：一般不需特殊防护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 身体防护：穿防静电工作服。 |  |  |  |  |  |  | 手防护：戴一般作业防护手套。 |  |  |  |
|  | 其它防护：无数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3-6汽油理化特性表

| 标识 | 中文名 | 汽油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名 | Gasoline；Petrol |  |  |  |  | UN编号 |  |  | 1203 |  |
| 理化性质 | 外观与性状 | 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要成分 | C4～C12脂肪烃和环烷烃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | <-60 |  |  | 相对密度(水=1) |  |  |  | 0.70～0.79 |  |  |
|  | 沸点（℃） | 40～200 |  |  | 饱和蒸汽压（kPa） |  |  |  | / |  |  |
|  | 溶解性 | 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要用途 | 主要用作汽油机的燃料, 用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业, 也可用作机械零件的去污剂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。慢性中毒：神经衰弱综合征、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症。皮肤损害。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 极度易燃 |  | 有害燃烧产物 |  |  |  |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |
|  | 闪点(℃) | ＜-50 |  | 爆炸上限（v%） |  |  |  |  | 6.0 |  |  |
|  | 引燃温度(℃) | 415～530 |  | 爆炸下限（v%） |  |  |  |  | 1.3 |  |  |
|  | 危险特性 | 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建规火险分级 | 甲 | 稳定性 |  |  | 稳定 |  | 聚合危害 |  |  | 不出现 |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 急性毒性 | LD50：67000 mg/kg(小鼠经口)(120号溶剂汽油) LC50：100000mg/㎥，2h(小鼠吸入)(120号溶剂汽油) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 刺激性 | 人经眼：140ppm/8h，轻度刺激。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他有害作用 | 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废弃处置方法 | 用焚烧法处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装与储运 | 包装方法 | 小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输注意事项 | 本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作注意事项 | 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触 | 立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛接触 | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15min。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 食入 | 给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制 | 生产过程密闭，全面通风。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼吸系统防护 | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 眼睛防护 | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 身体防护 | 穿防静电工作服。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手防护 | 戴橡胶耐油手套。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他防护 | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄露应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.5 生产过程中危险、有害因素辨识与分析

3.5.1 机加工生产钱危险性分析

本项目的机加工生产线主要是汽油机缸体、缸盖的加工、清洗、试漏、压装、检测等生产任务。

主要用到的设备设施为：激光打标机、加工中心、加工中心用液压夹具及辊道、清洗机、试漏机、曲轴孔精镗专机、珩磨机、压装机、物流系统、机器人等。

主要涉及到的危险有害因素有：机械伤害、中毒窒息、火灾、触电、物体打击、起重伤害、高处坠落、粉尘、灼烫、噪声、车辆伤害等。

3.5.1.1 机械伤害

本生产线中缸体、缸盖的加工中需进行铣、钻、绞、镗、珩磨等，同时在这些加工过程中使用到大量的不同类型的刀具。生产线中使用到的机械大部分属于金属切削机械，生产操作过程中，机械设备的运动部位未进行防护，如转动部位未加防护罩、牵引辊未加防护条、辊式输送机未安装防护罩、旋转的道具未包含在机器内部等，则可能会造成机械伤害。

3.5.1.2 中毒窒息

1.建设项目对切削液集中处理系统、喷漆室净化设备等有限空间作业过程中进行检维修等，若未进行气体置换和气体分析，会因有限作业空间内氧含量不足发生窒息，另外，当项目发生火灾时，产生有毒气体（一氧化碳等）时会导致中毒事故发生。

3.5.1.3 火灾

1.本生产线中设备供配电的输电线路短路、超负荷运行可能引起电火灾。

2.项目中变压器短路、老化，维修不当也会引发火灾。

3.变压器超载运行导致绝缘材料过热起火。

4.变压器配备的如风叶、散热器等散热装置，如果发生风叶断裂、变压器油面下降均导致散热不良，使电器热量累积。

3.5.1.4 触电

- 本生产线中涉及使用大量电气设备、输电线路，若电气设备设计、安装、施工、验收等存在质量缺陷、未定期进行检查维护，人员违章作业、无证操作等可能造成接触这些设施、装置的人员及在用电环境中的其他人员发生触电事故。

3.5.1.5 物体打击

机加工过程中，机床零件或被加工材料、工件，运动的机床零件或工件掉下或甩出，会对人员造成伤害，同时切削时切屑飞溅会造成划伤。

3.5.1.6 起重伤害

项目在生产过程中，大件物品需要使用起重机吊运（装），若起重机存在缺陷、安全附件缺失、违章指挥、违章操作，吊运（装）路线穿过作业区或吊运区有人员穿行等原因，均会引发起重伤害事故。

在生产装置区设置有多台5t的行车，在吊运原辅材料过程中，存在发生起重伤害的可能性。

3.5.1.7 高处坠落

该项目检修过程中存在作业现场均在2米以上的操作，作业人员在生产检修过程中可能发生坠落的危险。

3.5.1.8 粉尘

机加工过程的切削、打孔、磨削等过程中会产生金属粉尘和切削液。

3.5.1.9 灼烫

机加工过程中切削过程中切削下的炙热金属会造成灼烫。

3.5.1.10 噪声

在本生产过程中噪声主要是设备振动、机械设备转动作业等发出的声响，如空压机、铣床、镗床等设备。这些设备产生的噪声对人体均可产生不良影响，如损伤耳膜、听力下降，严重时引起耳聋，引发职业病。

3.5.1.11 车辆伤害

该项目叉车及汽车运输物料区域或车辆出入区域及装卸料作业区域因为驾驶员操作失误，违规操作、车辆故障等原因发生车辆伤害。

3.5.1.12 机器人危险性分析

1、运输机器人在行驶过程中，作业人员擅自进入机器人行驶路线可能造成人员撞伤；

2、生产机器人的旋转运行部件会造成剪切、机器人的不稳定会造成碰撞，机器人在大臂回转、俯仰、小臂弯曲手腕旋转等引起的挤压、撞击等，可能会发生人员与机器人的相互剪切、碰撞、摩擦等机械伤害。

3、生产机器人在运行过程中因动力故障、意外启停或传感器、控制器失灵等情况，会使机器人失控，可能会造成砸伤、夹伤、碰伤或财产损失等危害。

3.5.1.13 自动化控制系统危险性分析

（1）安全联锁装置失效，人员进入机加工工作区域，可能导致机械伤害。

（2）自控系统失灵均有可能导致机械伤害。

（3）限位装置或开关失效。未触发限位开关；限位开关装置损坏；限位开关线路出问题，可能引发机械伤害。

（4）起重设备的操纵系统失灵或安全装置失效（如限位装置不完善）而引发事故，如制动装置失灵而造成重物的冲击和夹挤。

（5）如发生停电或通讯系统故障，未设置UPS应急电源等，将导致控制系统瘫痪，造成设备失控，造成人员伤亡或设备损坏。

（6）运行过程中，未执行定期诊断制度或对诊断出中的不稳定性等现象进行及时处理等，均有可能造成控制系统失效等引起事故等级扩大。

（7）如发生停电或通讯系统故障有可能对设备和管道运行产生危害。

3.5.2 装配生产线危险性分析

本生产线主要是汽油机分装、总装、热试、后装、成品包装。

本生产线主要涉及到的危险有害因素：触电、火灾、爆炸、机械伤害、物体打击、窒息、容器爆炸、噪声、其他。

3.5.2.1 机械伤害

1、本生产线使用的设备转传动部位的防护罩、防护挡板等缺损或被任意拆除、设备转动零部件松脱导致物件飞出等均可能造成机械伤害。

2、装配线空中输送线、输送辊道运行时，设备转传动部位的防护罩、防护挡板等缺损或被任意拆除、设备转动零部件松脱导致物件飞出等均可能造成机械伤害。由于安全设施不齐全，人员不按要求穿戴劳动防护用品，导致衣角、裤腿、头发等被外露转动件缠绕而导致人员伤害事故。

2、机器人系统在运行过程中，作业人员擅自进入机器人作业区可能因为因锐边造成人员刺穿或刺破；机器人的旋转运行部件会造成剪切、机器人的不稳定会造成碰撞，机器人在大臂回转、俯仰、小臂弯曲手腕旋转等引起的挤压、撞击等，可能会发生人员与机器人的相互剪切、碰撞、摩擦等机械伤害。

3、机器人在运行过程中因动力故障、意外启停或传感器、控制器失灵等情况，会使机器人失控，可能会造成砸伤、夹伤、碰伤或财产损失等危害。

4、戴手套使用手持电动工具时，因手套被铉缠造成伤害的危险。检修设备时未停止设备运行、对紧靠设备的运行部件未设置护栏、在切断电源处电源开关未加锁或设专人监护或悬挂警示牌，可能造成检修人员机械伤害。

5、安全联锁装置失效、限位装置或开关失效、自控系统失灵均有可能导致机械伤害。

3.5.2.2 火灾、爆炸

本生产线在热试过程中，需要使用到汽油，汽油属于极度易燃物质，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。热试过程中用油点发生汽油泄漏或油料输送管线破裂造成油品泄漏，与明火或高热等，发生火灾、爆炸。

同时本生产线中的输电线路设短路、超负荷运行可能引起电火灾。

3.5.2.3 触电

本生产线涉及使用大量电气设备、输电线路，若电气设备设计、安装、施工、验收等存在质量缺陷、未定期进行检查维护，人员违章作业、无证操作等可能造成接触这些设施、装置的人员及在用电环境中的其他人员发生触电事故。

3.5.2.4 物体打击

1、装配过程中搬运、安装零部件，若操作不慎或注意力不集中，相互配合作业时协调不一致，高处零部件放置不平稳造成零部件跌落等均可能会造成砸、碰撞、挤、压等伤害。

2、装配线运行时，空中输送线输送的发动机碰撞到作业人员而造成伤害。

3.5.2.5 噪声

本工序使用的总装设备及空压机等，在运行过程中噪声较大，人员长时间接触会产生职业病。

3.5.2.6 窒息

测试间内若没有设置排风系统，当测试多台发动机后，测试间内的废气因不能及时排除而大量聚集，造成室内氧含量下降，当人员进入测试间时将可能发生窒息。

3.5.3 后装涂装生产线危险性分析

本生产线主要完成试车后发动机放机油、外观清洗、补漆及试车后零件装配任务。主要设备设施为双层轨道、积放链、积放小车、停止器、驱动/紧张系统、生产线MES系统、机油回收系统、生产线全套气扳机、套筒、定扭力扳手、废气净化设备、加工面补漆用单机供料系统（含供料泵、料桶、特殊长接杆喷枪）。本生产线在补漆过程中需用到清漆、铝粉漆、耐高温漆等油漆。

本生产线过程主要涉及到的危险有害因素有：机械伤害、触电、、火灾、中毒窒息、爆炸、物体打击。

3.5.3.1 机械伤害

1、本生产线中的输送轨道、泵等设备转传动部位的防护罩、防护挡板等缺损或被任意拆除、设备转动零部件松脱导致物件飞出等均可能造成机械伤害。

2、发动机挂链输送时，作业人员可能碰撞到输送的发动机而造成伤害。

3、空中输送线运行时，人员不按要求穿戴劳动防护用品，导致衣角、头发等被外露转动件缠绕而导致人员伤害事故。

4、机器人系统在运行过程中，作业人员擅自进入机器人作业区可能因为因锐边造成人员刺穿或刺破；机器人的旋转运行部件会造成剪切、机器人的不稳定会造成碰撞，机器人在大臂回转、俯仰、小臂弯曲手腕旋转等引起的挤压、撞击等，可能会发生人员与机器人的相互剪切、碰撞、摩擦等机械伤害。

5、机器人在运行过程中因动力故障、意外启停或传感器、控制器失灵等情况，会使机器人失控，可能会造成砸伤、夹伤、碰伤或财产损失等危害。

6、安全联锁装置失效、限位装置或开关失效、自控系统失灵均有可能导致机械伤害。

3.5.3.2 中毒窒息

本生产线在补漆过程中使用的油漆（含有甲苯、二甲苯成分）等溶剂均有不同程度的挥发性，上述物料或者其挥发出的蒸气均具有不同程度的毒害性，若作业场所为采取通风措施或通风不良，作业人员未穿戴相应的劳保用品，吸入油漆挥发出来的蒸汽，可能导致中毒窒息事故。另外，油漆如果遭遇高温，其挥发性更强，需特别注意。

3.5.3.3 火灾、爆炸

1.补漆作业时，通风效果较差，有机溶剂（油漆）挥发出甲苯、二甲苯，当其达到爆炸极限时，在密闭环境下遇明火会发生爆炸，泄漏遇明火则会引起火灾事故。

2.本生产线中的输电线路短路、超负荷运行或遇雷击可能引起电火灾。

3.5.3.4 触电

本生产线中涉及使用大量电气设备、输电线路，若电气设备设计、安装、施工、验收等存在质量缺陷、未定期进行检查维护，人员违章作业、无证操作等可能造成接触这些设施、装置的人员及在用电环境中的其他人员发生触电事故。

3.5.4 仓储危险、有害因素辨识

3.5.4.1 火灾

建设项目配件、产品的包装材料具有可燃性，在生产过程如果仓库管理不善；包装材料堆码较高；与灯具的距离不足0.5m；管理人员安全意识不强，包装材料遇到明火、火源或高温物体，会发生火灾事故。

3.5.4.2 车辆伤害

1.项目的原辅材料、产品运输车辆较多，若人、物流未有效分流，人流、物流交叉位置未设置警示标志及减速措施，或交叉位置视线差，车辆车况不良或驾驶人员安全意识不足等原因，厂内行人有发生车辆伤害事故的危险。

2.库内叉车行驶频繁，若仓库管理不到位，叉车运输车道及人行通道设置不合理，人员进入仓库违反仓库管理规定，未走人行通道，安全意识差等原因，叉车运行过程中未鸣笛等原因均会发生车辆伤害事故。

3.5.4.3 坍塌

材料或产品堆放过高或堆放不稳，货架腐蚀损坏，则存在坍塌的危险。建筑物设计、建设存在缺陷或受外力撞击也会发生坍塌事故。

3.6 公辅设施危险有害因素分析

3.6.1 容器爆炸

本生产线中空压机站的空气储气罐和压缩机本体，若安全管理制度不健全，无人操作，无操作规程，未定期检修维护，空压机缸体内积碳过多等；空气压缩机的安全阀、压力表等安全保护装置失效或没有按照标准调试检测；储气罐受损，机械受压强度降低；外界物件及物料与压力容器及管道发生碰撞，会造成储气罐和压缩机体发生爆炸，造成人员伤亡或财产损失。

3.6.2 中毒窒息

本项目油漆库房存储的油漆，油漆中含有的有机溶剂存在有毒物质，如库房通风效果不良，吸入油漆挥发出来的蒸汽，可能导致中毒窒息事故。

3.7 检维修作业维修有害因素分析

3.7.1 中毒窒息

本项目检修过程中使用乙炔、氧气热切割作业时，发生乙炔气泄漏，作业人员吸入会导致中毒窒息。

3.7.2 火灾、爆炸

本项目中检修使用的乙炔气瓶也可能因为管理不当，未采取相应保护措施发生火灾、爆炸。在进行动火作业时，周边存放有可燃物，易发生火灾事故。设备润滑油等可燃物介质吸附在设备、管道内壁表面的积垢或电缆桥架等死角中，如处理不干净，动火时会发生火灾事故。

3.7.3 容器爆炸

本项目中储气罐、维修时使用的氧气瓶、乙炔气瓶等，存在容器爆炸事故的可能性。

3.7.4 机械伤害

1、戴手套使用手持电动工具时，因手套被铉缠造成伤害的危险。检修设备时未停止设备运行、对紧靠设备的运行部件未设置护栏、在切断电源处电源开关未加锁或设专人监护或悬挂警示牌，可能造成检修人员机械伤害。

2、未停机进行检修作业、检修作业后未恢复安全防护装置、在与机械相关联的不安全场所停留休息、任意进入机械运行危险区域均有可能发生机械伤害。

3、使用砂轮、角磨机、无齿锯碎片伤人。

4、设备试机时，安全附件未还原，造成绞、剪、切等形式机械伤害事故。

3.7.5 触电

1、检修过程中意外造成电气线路、开关、设备短路，可能发生人员触电伤害事故。

2、检修工具未配套使用漏电保护装置；进入金属容器内进行检修照明和电动工具未使用安全电压；手持式、移动式电气工器具无漏电保护装置；检修设备未采取可靠的断电措施，开关、控制柜处未设警示标识或加锁均可能引发触电事故。

3.8 厂址及总平面布置危险、有害因素辨识与分析

3.8.1 厂址危险有害因素辨识与分析

本项目厂址可能受自然条件（地质及气象条件）、周边环境的影响，其存在的主要危险有害因素分析如下：

3.8.1.1 地质条件的危险有害因素辨识与分析

1.地质

地质灾害主要由地形地貌、地层岩性，地质构造、地下水、地震、暴雨等因素等引发，可能会因为地质不良或未根据地质情况采取相应的措施，造成建构筑物坍塌、地基塌陷、基础不均匀沉降等危险，基础不均匀下沉会导致设备损坏、管线破裂，发生火灾爆炸、灼伤、触电等事故。

2.地震

根据《建筑抗震设计规范（2016版）》（GB 50011-2010）附录A.0.25项，本项目属国家级昆明经济技术开发区羊甫片区东部云内动力工业园。昆明市经开区抗震设防烈度为8度，设计地震分组为第三组，设计基本地震加速度值为0.30，特征周期值为0.45s。本项目所有建构筑物均按8度抗震烈度设防。本项目的工艺设备将有关底座加固处理，管道采用必要的耐震连接方式。

3.8.1.2 气象条件的危险有害因素辨识与分析

1.降雨

暴雨是主要气象灾害之一。长时间的暴雨容易产生积水或径流淹没低洼地段，造成洪涝灾害。厂区设备可能受潮、生产车间顶棚漏雨，地面积水导致电气设备、线路、开关装置短路，发生漏电伤人事故。

2.雷击

云南是我国的雷暴高发区之一，雷暴活动十分频繁。雷击可能造成设备、设施的损坏和人员伤亡事故；对电气系统，还可能造成火灾、爆炸等事故等。当遇到雷雨天气时，本项目的各建构筑物、设备、管道和人员均可能受到雷击伤害。

3.8.1.3 周边环境危险有害因素辨识与分析

第三联合厂房北侧为第一联合厂房，第一联合厂房西北角区域租给恒和科技环保有限公司生产发动机尾气后处理设备，东北角为原云内动力汽油机车间仓库，南部为云内动力装配车间，装配车间内车辆使用过程中，因为驾驶员违规操作发生交通事故，可能造成交通堵塞，影响该项目运输；西侧有垃圾回收站、污水处理站、油库、化学品库等建筑，油库和化学品库发生火灾爆炸，本项目设施及设备可能会造成火灾、毁坏、功能异常、正常生产秩序打乱等危险，还可能造成工作人员吸入蒸发有毒气体，造成中毒窒息；东侧为物流配送中心，若配送中心驾驶员疲劳驾驶、错误操作等原因引发交通事故，造成交通拥堵，影响该项目产品运输。本项目生产线机械化、自动化程度较高，正常情况对该地区周边的危害不大。

产业化建设项目在新建第三联合厂房内布置，由北向南依次布置机体加工线、缸盖加工线，装配生产线，后装生产线，项目南侧为公共仓库，最南侧为研发平台，分区明确，相互影响小；

3.8.2 总平面布置危险有害因素辨识与分析

总平面布置可能对项目造成危害的主要是防火间距、风向、道路、采光、通风、布置等方面。本项目由于总平面布置不合理主要可能导致火灾、物体打击、机械伤害、车辆伤害、触电、坍塌等危险。引发事故的原因主要有：

1．设备、设施安全通道预留不足，或相关通道阻塞，可导致设备检修、巡检不便，发生机械伤害、触电等类型事故。

2．如建（构）筑物之间通道阻塞致使防火间距预留不足，如发生火灾等事故，可能导致事故范围和等级扩大。

3．建（构）筑物朝向不合理，配电室采光、照明不足，视线不清，从而导致误操作，引发触电、火灾等事故的发生。

4．各出入口处存在视线死角或宽度不足未设交通警示标志等，可能引发车辆伤害。

5. 设备布置过于拥挤，作业区域空间狭小，未设防护挡板等可导致人员受到机械伤害，物体打击伤害。

6. 空压机设置不合理，空压机房透风性差，若空压机停机导致供气不足致使设备突然停机容易造成机械伤害。

7.运输车规划不合理，无固定等候车位等容易造成车辆伤害。

8.各车间设置出入口数量至少需两个，出入口数量过少若发生事故无法满足安全撤离。

3.9 有限空间辨识

该项目切削液集中处理系统、喷漆室净化设备等系统处于有限空间内，人员进入有限空间内作业，可能发生中毒和窒息等事故：

1.未对作业危险进行充分分析，未制定相应应急救援预案，未配备应急援救物资，未经过办证审批。

2.进入有限空间作业人员未严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。

3.未对有限空间内气体采样分析或分析时间超过规定分析间隔时间。

4.在有限空间内气体检测不合格的情况下进入其内作业。

5.有限空间作业场所照明灯具未选用安全电压，引起人员触电。

6.未设监护人员或监护人员脱岗，监护人员未配备与作业人员联络工具。

7.未对作业人员进行培训教育或培训教育不合格作业。

8.有限空间作业事故救援人员盲目施救，如：未佩戴防护用品、未采取通风、检测等安全措施等，可能导致事故扩大。

3.10 主要危险、有害因素分布

通过危险、有害因素辨识分析可知，该项目生产过程中的主要危险、有害因素有：火灾爆炸、中毒窒息、机械伤害、车辆伤害、触电、物体打击、高处坠落、噪声、雷电危害、坍塌等危险有害因素。其主要分布的场所见下表。

表3-7 主要危险、有害因素分布表

| 序 号 | 危险 因素 | 主要存在 部位/作业 | 产 生 的 原 因 | 防 范 措 施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械伤害 | 磨床、水泵、空压机、辊式输送机等，在生产、加工等工艺过程中。 | 1.在操作、检查、维修设备时，未严格遵守操作规程； 2.工作时注意力不集中； 3.机械旋转部分缺少防护罩； 4.进行设备检修作业时，电源未切断，他人误起动设备； 5.劳保用品未正确穿戴。 | 1.严格遵守有关操作规程； 2.正确穿戴劳保用品； 3.集中注意力，工作时注意观察； 4.运动部位应有防护罩； 5.危险场地周围应设防护栏； 6.机器设备要定期检查、检修，保证其完好状态； 7.进行设备检修作业，要严格执行设备检修作业的管理规定，采取相应安全措施。 |
| 2 | 火灾 爆炸 | 1.火灾：汽油、油漆等易燃物的储存及使用；配电室、电气线路等。 2.爆炸：汽油蒸汽、油漆挥发出来的甲苯、二甲苯等有机溶剂与空气混合形成爆炸性气体，混合物遇火星产生爆炸以及使用的气瓶发爆炸。 | 1.易燃易爆场所电器不防爆、作业工具不符合安全要求、违章动火用火； 2.易燃易爆物品储存、使用场所不符合安全要求； 3.在对易燃易爆物质储存、输送设备、管道进行检修作业时未进行吹扫置换； 4.在易燃、易爆区域内违章动火、吸烟； 5.电器线路老化短路着火。 | 1.易燃易爆场所电器应符合防爆要求； 2.严格执行动火作业票制度，作业时采取有效防范措施； 3.加强电气线路及设备的检查、维护，防止出现电器火灾； 4、防雷、防静电设施按期进行检测。 5.加强对职工进行有关的安全教育。 6.加强安全检查和安全管理工作。 7.加强气瓶的管理及使用。 |
| 3 | 中毒和窒息 | 油漆（含有甲苯、二甲苯成分）等作业岗位。 | 1.产生有毒气体的作业岗位，通风不良； 2.进入有毒区域作业未穿戴防护用。 | 1．加强有害区域的强制抽风； 2．正确穿戴相应劳动保护用品。 |
| 4 | 触电（包括雷击） | 1.变压器室、配电室、控制室、充电站、移动电气设备、照明线路及照明器具； 2.高大设备、设施和建筑物附近。 | 1.违章作业或线路老化； 2.高压用电设备绝缘失效； 3.电气线路、设备设计上的不合理，选型不合理、安装上存在缺陷、超负荷使用； 4.未装设漏电保护装置或漏电保护装置失效；5.电气设备漏电造成人体与带电体直接接触或人体接近带高压电体，使人体流过超过承受阈值的电流而造成的伤害; 6.无防雷接地保护系统； 7.防雷接地保护系统失效。 | 1.按规定设备、线路采用与电压相符，使用与环境和运行条件相适应的绝缘体，并定期检查、维修，保持完好状态； 2.使用有足够机械强度和耐火性能的材料，采用遮栏、护罩、护盖、箱匣等防护装置，将带电体同外界隔绝开来，防止人体接近或触及带电体； 3.根据要求对用电设备做好保护接地或保护接零； 4.设备维护、检修时照明应采用安全电压，并要有现场监护； 5.根据作业场所要求正确选择手持电动工具，并做到安全可靠； 6.建立和健全并严格执行电气安全规章制度和安全操作规程； 7.严格执行电气作业票制度； 8.定期对防雷、防静电设施进行检查。 |
| 5 | 容器爆炸 | 压缩空气储罐。 | 1.压力容器有质量缺陷或超压、超期使用； 2.安全附件失效或使用不当； 3.作业人员未持证上岗； 4.违返操作规程。 | 1.压力容器等特种设备必须由有相应资质的单位进行设计、制造和安装、充装； 2.必须按规定进行定期检验； 3.安全附件必须完好有效，按规定进行定期检验（检定）； 4.特种作业人员必须持证上岗； 5.严格遵守操作规程，严格遵守工艺纪律，杜绝违章作业。 |
| 6 | 车辆 伤害 | 运输车辆（叉车）移动。 | 1.车辆有故障； 2.超速； 3.道路无防止车辆撞击设施； 4.路况、照明等不佳； 5.超载驾驶、违章驾驶，车况不良。 | 1.非经许可厂内应禁止车辆入内； 2.完善交通标志（包括限速行驾标志）； 3.保持路况良好、有充足照明； 4.驾驶员遵守交通规则，不违章行驶； 5.加强对驾驶员的教育和管理； 6.不超载、超速行驶； 7.车辆保证完好状态。 |
| 7 | 高处 坠落 | 在基准高度高于2m的各种设备、设施、建筑物上作业的岗位。 | 1.未落实高处作业的各项安全措施就进行作业； 2.作业现场的安全防护措施失效。 | 1.登高作业人员必须严格执行“十不登高”； 2.登高作业人员必须戴好安全帽，系挂好安全带，穿好防滑鞋紧身工作服； 3.搭设脚手架等防坠落措施； 4.在高空人行道、屋顶、塔杆以及其它危险的高处临时作业，要装设防护栏杆或安全网； 5.对平台、栏杆、护墙以及安全带、安全网等要定期检查，确保完好。 |
| 8 | 坍塌 | 建筑物、钢结构。 | 建（构）筑物、钢结构件等若强度、刚性不足，或质量存在缺陷。 | 对建构筑物、钢结构不能对其有碰撞及任意损害的现象出现。 |
| 9 | 噪声 | 噪声比较大的机械设备（空压机、磨床等）。 | 1.违章作业； 2.机械设备故障； 3.未佩戴相应的劳动防护用品。 4.安全防护设施缺失。 | 1.定期对设备设施进行检查、维护。 2.佩戴相应的劳动防护用品。 |

3.11 典型事故案例

3.11.1 机械伤害事故

1.事故发生经过

事故调查组通过查看监控录像、事后现场勘察和相关人员的调查询问，基本还原事故发生经过：

2021年3月10日下午，欣豪机械公司员工罗林操作车床对辊筒轴头进行切削作业，15时25分左右，罗林基本完成辊筒端轴头的切削作业。15时27分45秒，罗林在未将车床完全停止的情况下，伸手触摸旋转的工件，导致其手套（见图2）以及衣物（见图3）被卷入车床，罗林头部与颈部被甩到车床导轨上并失去意识。

2.事故发生原因

（一）直接原因

罗林安全意识淡薄，违反《金属切削加工安全要求》第5.9.2条[1]、第7.1条[2]的规定，在车床卡盘、工件运转过程中，将手伸入工件旋转的工作区域，导致所佩戴的手套及衣物被卷入、头部与颈部被甩到车床导轨上并失去意识，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

欣豪机械公司未建立相关安全生产管理制度，未对罗林进行安全生产教育和培训，欣豪机械公司负责人王瑜本未及时发现并制止罗林违规佩戴手套操作车床的行为，是事故发生的重要原因。孙端街道办事处未切实履行属地监管责任，未及时发现并督促欣豪机械公司排除生产安全事故隐患，也是本事故发生的原因之一。

3.11.2 事故经验教训

员工安全管理意识相对薄弱机械制造企业员工安全生产管理意识相当薄弱是导致安全问题产生的一个重要的因素，应加强对员工的安全教育培训，将安全教育管理体系落实到实处，消除隐患，强化责任，更好地提高安全意识和安全设计的技术水平。

3.12 重大危险源辨识

3.12.1 方法介绍

长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元均为危险化学品重大危险源。其中单元分为生产单元及存储单元，生产单元是指危险化学品的生产、加工及使用等的装置及设施，当装置及设施之间有切断阀作分隔界限划分为独立的单元。储存单元为用于储存的危险化学品的储罐或仓库组成的相对独立的区域，储罐区以罐区的防火堤为界限划分为独立的单元，仓库以独立库房（独立建筑物）为界限划分为独立的单元。

危险化学品重大危险源的辨识依据是危险化学品的危险特性及其数量，在《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中规定了临界量，生产单元、储存单元内存在的危险化学品的数量等于或超过《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表1、表2规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

1．生产单元、存储单元内存在的危险化学品为单一品种，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

2．生产单元、存储单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源：

S=……＋≥1

式中：S—标识指标

q1，q2……qn——每种危险化学品实际存在量，t。

Q1，Q2……Qn——与各危险化学品相对应的临界量，t。

3.12.2 辨识

本项目主要为存储单元，对照《危险化学品重大危险源辨识》，本项目中列入重大危险源辨识中的危险化学品是：油漆、汽油、检维修作业使用的乙炔（溶于介质的）和氧（压缩的或液化的），其中汽油储存属于厂区原有设施，不在本次评价范围内，其临界量如下表所列：

表3-1 危险化学品重大危险源辨识临界量对照表

| 序号 | 物质名称 | 临界量t |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乙炔(溶于介质的) | 1 |
| 2 | 氧(压缩的或液化的) | 200 |
| 3 | 油漆 | 5000 |

本项目中乙炔(溶于介质的)、氧(压缩的或液化的)主要是检维修中使用到，未设计大量储存，汽油存储于云内动力原有油库，根据建设单位提供的资料，原有油库未构成重大危险源。根据建设单位提供的油漆设计的最大存储量为1.2t，调漆室油漆的储存量为0.4t，本次按照油漆室为单元划分，1.2t＜5000t，故不构成重大危险源。

3.13 重点监管危险化学品辨识

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》，本项目中涉及首批重点监管范围内的危险化学品有汽油。

3.14 重点监管危险化工工艺辨识

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化工工艺目录的通知》，本项目中无重点监管的危险化工工艺。

3.15 爆炸危险区域划分

该项目涉及的油漆，其蒸汽与空气混合形成爆炸性气体混合物，根据其出现的频繁程度和持续时间，将爆炸危险区域划分为三个等级。

一、0区：连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境；

二、1区：在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境；

三、2区：在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境，或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境。

喷漆室、涂装区、油漆室及调漆室的爆炸区域划分：

1.喷漆区为1区爆炸危险区域

2.涂漆区内爆炸性气体环境划为1区危险区域。

3.整个涂漆作业场所划为涂漆的，其通向露天的门、窗以外，垂直和水平距离3m以内的空间划为2区。

4.封闭或半封闭涂漆工艺装置，其敞面以外垂直和水平距离3m以内的空间划为2区。

3.16 重大生产安全事故隐患辨识

根据《工贸企业重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第10号，2023年5月15日起施行），对本项目是否涉及重大生产安全事故隐患进行辨识，具体见表3-9。

表 3-9 重大生产安全事故隐患检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查情况 | 结论（是否存在重大隐患） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，或者未定期进行安全检查的。 | 对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理。定期检查。 | 否 |
|  | 特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。 | 特种作业人员经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业。 | 否 |
|  | 会议室、活动室、休息室、更衣室、交接班室等5类人员聚集场所设置在熔融金属吊运跨或者浇注跨的地坪区域内的。 | 未设置在熔融金属吊运跨或者浇注跨的地坪区域内的。 | 否 |
|  | 铸造用熔炼炉、精炼炉、保温炉未设置紧急排放和应急储存设施的。 | 本项目不涉及。 | 否 |
|  | 生产期间铸造用熔炼炉、精炼炉、保温炉的炉底、炉坑和事故坑，以及熔融金属泄漏、喷溅影响范围内的炉前平台、炉基区域、造型地坑、浇注作业坑和熔融金属转运通道等8类区域存在积水的。 | 本项目不涉及。 | 否 |
|  | 铸造用熔炼炉、精炼炉、压铸机、氧枪的冷却水系统未设置出水温度、进出水流量差监测报警装置，或者监测报警装置未与熔融金属加热、输送控制系统联锁的。 | 本项目不涉及。 | 否 |
|  | 使用煤气（天然气）的燃烧装置的燃气总管未设置管道压力监测报警装置，或者监测报警装置未与紧急自动切断装置联锁，或者燃烧装置未设置火焰监测和熄火保护系统的。 | 本项目不涉及。 | 否 |
|  | 使用可燃性有机溶剂清洗设备设施、工装器具、地面时，未采取防止可燃气体在周边密闭或者半密闭空间内积聚措施的。 | 本项目不涉及。 | 否 |
|  | 使用非水性漆的调漆间、喷漆室未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置或者通风设施的。 | 本项目不涉及。 | 否 |
|  | 未对有限空间进行辨识、建立安全管理台账，并且未设置明显的安全警示标志的。 | 对有限空间进行辨识，建立有安全管理台账，设置明显安全警示标识。 | 否 |
|  | 未落实有限空间作业审批，或者未执行“先通风、再检测、后作业”要求，或者作业现场未设置监护人员的。 | 落实有限空间作业审批。作业现场设置监护人员的。 | 否 |
|  | 标准所列情形中直接关系生产安全的监控、报警、防护等设施、设备、装置，应当保证正常运行、使用，失效或者无效均判定为重大事故隐患。 | 设置监控、安全联锁装置、围栏等安全设施。 | 否 |

根据安全检查表，本项目不存在重大生产安全事故隐患。

3.17 本章小结

根据该项目生产过程中的工艺特点及物料特性和危险、有害因素分析的情况，其主要危险、危害因素有：火灾爆炸、中毒窒息、机械伤害、车辆伤害、触电、物体打击、高处坠落、噪声、雷电危害、坍塌等。

4 评价单元划分和评价方法选择

4.1 评价单元划分

4.1.1 评价单元划分原则

在危险评价过程中，为了方便评价工作的具体实施，确定正确的评价方法，通常需要把评价对象按照一定的原则进行分解，把一个复杂的系统划分为数个相对独立，便于评价操作、灾害控制、安全管理的单元，分别进行评价后，再合成各单元的评价结果，这种对评价对象的分解，叫做评价单元划分。

评价单元划分要便于评价工作的进行，有利于提高评价工作的准确性。评价单元的划分，一般将生产工艺、工艺装置、物料的特点和特征与危险、有害因素的类别、分布有机结合进行划分，还可以按评价的需要将一个评价单元再划分为若干子评价单元或更细致的单元。

按照安全评价的要求，评价单元的划分应根据评价对象的实际情况和选择的评价方法，按照以下原则划分安全评价单元：

1.以危险、有害因素的类别划分；

2.以装置、设施和工艺流程的特征划分；

3.将安全管理、外部周边情况分别划分为一个评价单元。

4.1.2 评价单元划分方法

划分评价单元的方法主要有两类，一是以危险、有害因素的类别为主来划分；二是以生产工艺装置或场所为主来划分。常用的评价单元划分方法有：

以危险、有害因素的类别为主划分评价单元。

（1）对工艺方案、总体布置及自然条件、环境对系统影响等综合方面的危险、有害因素的分析和评价，可将整个系统作为一个评价单元；

（2）将具有共性危险因素、有害因素的场所和装置划为一个单元。

以装置和物质特征划分评价单元。

（1）按装置工艺功能划分；

（2）按布置的相对独立性划分；

（3）按工艺条件划分评价单元；

（4）按贮存、处理危险物品的潜在化学能、毒性和危险物品的数量划分评价单元；

（5）根据以往事故资料，将发生事故能导致停产、波及范围大、造成巨大损失和伤害的关键设备作为一个单元；

（6）将危险性大且资金密度大的区域作为一个评价单元；

（7）将危险性特别大的区域、装置作为一个评价单元；

（8）将具有类似危险性潜能的单元合并为一个大单元。

4.1.3 评价单元的划分

根据上述安全评价单元的划分原则和本项目生产的特点和危险因素的存在区域，分为六个评价单元，进行分析评价。评价单元划分如下：

- “三同时”符合性分析评价单元：

- 总平面布置分析评价单元；

- 生产工艺及设备设施分析评价单元；

4.安全设施设计符合性评价单元；

5.公辅设施分析评价单元：

（1）供配电系统评价子单元；

（2）消防系统评价子单元；

（3）安全警示标志、安全色子单元；

（4）特种设备及强制检测设施子单元；

（5）供气评价子单元。

6.安全管理分析评价单元；

4.2 评价方法的选择

4.2.1 评价方法选择理由

安全评价方法是对系统的危险因素、危害因素及其危险、危害程度进行分析、评价的方法。目前，已有数十种不同特点、适用不同范围和应用条件的评价方法。按其特性可分为定性安全评价和定量安全评价。鉴于被评价单位的实际情况和从评价效果出发，在实施评价时，我们采用的评价方法主要是：安全检查法、安全检查表法、重大危险源辨识法、事故树分析法等。下面分别对这些评价方法作一个简单介绍。

4.2.2 安全评价方法简介

安全检查表法

安全检查表是为检查某一系统、设备以及各种操作、管理和组织措施中的不安全因素，事先将要检查的项目以提问方式编制成检查表，这种表就叫安全检查表。

编制安全检查表要解决落实检查的两个重要问题，“查什么？”和“怎么查”，将安全检查表主要检查的方面考虑到，结合生产企业实际情况，以及国家所颁发的有关法令、规章制度、规程、标准为主要依据，并借鉴了国内外有关危险化学品生产企业的安全管理经验和事故教训制定的自己的安全检查表。对照有关内容列表，对已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险、有害性逐条检查，以找出系统中的不安全因素和隐患。

安全检查表的主要依据是：

（1）有关标准、规程、规范及规定；

（2）同类企业安全管理经验及国内外事故案例；

（3）通过系统安全分析确定的危险部位及防范措施；

（4）有关技术资料。

4.2.3 各单元采用的评价方法汇总

表4-1评价方法汇总表

| 序 号 | 评价单元名称 | 采用的评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设项目安全设施“三同时”分析评价单元 | 安全检查表法 |
| 2 | 总平面布置分析评价单元 | 安全检查表法 |
| 3 | 生产工艺及设备设施分析评价单元 | 安全检查表法 |
| 4 | 安全设施设计符合性评价单元 | 安全检查表法 |
| 5 | 公辅设施分析评价单元 | 安全检查表法 |
| 6 | 安全生产管理分析评价单元 | 安全检查表法 |

5 定性定量安全评价单元

5.1 建设项目安全设施“三同时”符合性分析评价单元

5.1.1 安全检查表

本节主要依据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（安监总局令第77号修订）对本项目三同时执行情况进行分析和评价。

表5.1“三同时”执行情况检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产经营单位应当委托具有相应资质的安全评价机构，对其建设项目进行安全预评价，并编制安全预评价报告。 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（安监总局令第77号修订）第八条 | 委托云南云天咨询有限公司进行了安全预评价。 | 符合 |
| 2 | 生产经营单位在建设项目初步设计时，应当委托有相应资质的初步设计单位对建设项目安全设施同时进行设计，编制安全设施设计。 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（安监总局令第77号修订）第十条 | 委托中机中联工程有限公司编制了安全设施设计。 | 符合 |
| 3 | 本办法第七条第一项、第二项、第三项和第四项规定以外的建设项目安全设施设计，由生产经营单位组织审查，形成书面报告备查。 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（安监总局令第77号修订）第十六条 | 安全设施设计经专家审查通过。 | 符合 |
| 4 | 建设项目安全设施的施工应当由取得相应资质的施工单位进行，并与建设项目主体工程同时施工。 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（安监总局令第77号修订）第十七条 | 本项目安全设施均包含在设备设施中，设备设施均由生产厂家进行安装调试。 | 符合 |
| 5 | 建设项目安全设施建成后，生产经营单位应当对安全设施进行检查，对发现的问题及时整改。 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（安监总局令第77号修订）第二十条 | 建设项目的安全设施完成建成后，建设单位对安全设施进行了检查，对发现的问题进行了整改。 | 符合 |
| 6 | 建设项目竣工投入生产或者使用前，生产经营单位应当组织对安全设施进行竣工验收，并形成书面报告备查。安全设施竣工验收合格后，方可投入生产和使用。 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（安监总局令第77号修订）第二十三条 | 建设单位对安全设施的建设情况进行了验收。 | 符合 |
| 7 | 建设项目的安全设施有下列情形之一的，建设单位不得通过竣工验收，并不得投入生产或者使用： （一）未选择具有相应资质的施工单位施工的； （二）未按照建设项目安全设施设计文件施工或者施工质量未达到建设项目安全设施设计文件要求的； （三）建设项目安全设施的施工不符合国家有关施工技术标准的； （四）未选择具有相应资质的安全评价机构进行安全验收评价或者安全验收评价不合格的； （五）安全设施和安全生产条件不符合有关安全生产法律、法规、规章和国家标准或者行业标准、技术规范规定的； （六）发现建设项目试运行期间存在事故隐患未整改的； （七）未依法设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员的； （八）从业人员未经过安全生产教育和培训或者不具备相应资格的； （九）不符合法律、行政法规规定的其他条件的。 | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（安监总局令第77号修订）第二十四条 | （一）施工单位具有设备安装等相关资质； （二）按照安全设施设计文件施工； （三）安全设施的施工符合国家有关施工技术标准的； （四）评价机构具有相关评价资质； （五）安全设施和安全生产条件符合有关安全生产法律、法规、规章和国家标准或者行业标准、技术规范规定的； （六）存在的事故隐患已整改； （七）设置了安全生产管理机构、配备了安全生产管理人员的； （八）从业人员已经过安全生产教育和培训； （九）符合其他法律、行政法规规定的其他条件。 |  |

5.1.2 单元小结

本项目建设过程认真执行国家有关制度和规定、落实了国家对新建、改建、扩建项目安全设施“三同时”要求。

5.2 总平面布置分析评价单元

5.2.1 总平面布置安全检查表

根据《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）、《机械工程建设项目职业安全卫生设计规范》（GB51155-2016）、《危险化学品中间仓库安全管理规范》（DB4403/T80-2020）等标准、规范，对本项目总平面布置进行评价，具体情况见下表。

表5.2-1 总平面布置安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 厂区的通道宽度应符合下列规定：1.应符合通道两侧建筑物、构筑物及露天设施对防火、安全与卫生间距的要求；2.应符合铁路、道路与带式输送机通廊等工业运输线路的布置要求；3.应符合各种工程管线的布置要求；4.应符合绿化布置的要求；5.应符合施工、安装与检修的要求；6.应符合竖向设计的要求；7.应符合预留发展用地的要求。 | 《工业企业总平面设计规范》 （GB50187-2012） 第5.1.4条 | 厂区的主干道宽19m，含中间绿化隔离带和人行道，次干道宽12m，支路宽6m。道路采用双坡立道牙城市型，混凝土路面。符合通道两侧建筑物、构筑物及露天设施对防火、安全与卫生间距的要求；符合道路等工业运输线路的布置要求。 | 符合 |
|  | 总平面布置应合理地组织货流和人流，并应符合下列规定：1.运输线路的布置，应保证物流顺畅、径路短捷、不折返；2.应避免运输繁忙的铁路与道路平面交叉；3.应使人、货分流，应避免运输繁忙的货流与人流交叉；4.应避免进出厂的主要货流与企业外部交通干线的平面交叉。 | 《工业企业总平面设计规范》 （GB50187-2012） 第5.1.8条 | 运输线路的布置，物流顺畅、径路短捷、不折返。人、货分流。 | 符合 |
|  | 工业企业的建筑物、构筑物之间及其与铁路、道路之间的防火间距，以及消防通道的设置，应执行现行国家《建筑设计防火规范》GB50016 等有关的规定。 | 《工业企业总平面设计规范》 （GB50187-2012） 第5.1.10条 | 建筑物、构筑物之间及其与道路之间的防火间距，以及消防通道的设置，执行现行国家《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等有关的规定。 | 符合 |
|  | 全厂性修理设施宜集中布置 ；车间维修设施 ，应在确保生产安全前提下 ，靠近主要用户布置 。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）第5.4.1条 | 项目的修理设施依托公司现有检修设施或外委，未新增全场性修理设施。 | 符合 |
|  | 压缩空气站的布置应符合下列要求： 1）应位于空气洁净的地段，应避免靠近散发爆炸性、腐蚀性和有害气体及粉尘等场所，并应位于散发爆炸性、腐蚀性和有害气体及粉尘等场所全年最小频率风向的下风侧； 2）压缩空气站的朝向，应结合地形、气象条件，使站内有良好的通风和采光。贮气罐宜布置在站房的北侧； 3）压缩空气站的布置，尚应符合本规范第5.2.4和第5.2.5条的规定。 | 《工业企业总平面设计规范》 （GB50187-2012） 第5.3.4条 | 本项目压缩空气站为新建，位于厂房南侧辅房位置，为丁类站房。压缩空气站的布置，符合本规范第5.2.4和第5.2.5条的规定。 | 符合 |
|  | 循环水设施的布置，应位于所服务的生产设施附近，并应使回水具有自流条件，或能减少扬程的地段。沉淀池附近，应有相应的淤泥堆积、排水设施和运输线路的场地。 | 《工业企业总平面设计规范》 （GB50187-2012） 第5.3.9条 | 涂装循环水系统、切削液集中处理系统、清洗机循环等属工艺设备自带成品，本项目无新增循环水系统。 | / |
|  | 仓库与堆场，应根据贮存物料的性质、货流出入方向、供应对象、贮存面积、运输方式等因素，按不同类别相对集中布置，并为运输、装卸、管理创造有利条件，且应符合国家现行的防火、防爆、安全、卫生等工程设计标准的有关规定。 | 《工业企业总平面设计规范》 （GB50187-2012） 第5.6.1条 | 仓库与堆场按不同类别相对集中布置，满足运输、装卸和安全卫生要求。 | 符合 |
|  | 厂区出入口的位置和数量，应根据企业的生产规模、总体规划、厂区用地面积及总平面布置等因素综合确定，并应符合下列规定：1.出入口的数量不宜少于2 个；2.主要人流出入口宜与主要货流出入口分开设置，并应位于厂区主干道通往居住区或城镇的一侧；主要货流出入口应位于主要货流方向，应靠近运输繁忙的仓库、堆场，并应与外部运输线路连接方便；3.铁路出入口应具备良好的瞭望条件。 | 《工业企业总平面设计规范》 （GB50187-2012） 第5.7.4条 | 分别设有人流和货运出入口。 | 符合 |
|  | 企业内道路的布置应符合下列规定：1.应满足生产、运输、安装、检修、消防安全和施工的要求；2.应有利于功能分区和街区的划分，并应与总平面布置相协调；3.道路的走向宜与区内主要建筑物、构筑物轴线平行或垂直，并应呈环行布置；4.应与竖向设计相协调，应有利于场地及道路的雨水排除；5.与厂外道路应连接方便、短捷；6.洁净厂房周围宜设置环形消防车道，环形消防车道可利用交通道路设置，有困难时，可沿厂房的两个长边设置消防车道；7.液化烃、可燃液体、可燃气体的储罐内，任何储罐中心与消防车道的距离应符合现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB 50160的有关规定；8.施工道路应与永久性道路相结合。 | 《工业企业总平面设计规范》 （GB50187-2012） 第6.4.1条 | 厂内道路满足生产、运输、安装、检修、消防安全和施工的要求，与主要建筑物、构筑物轴线平行，并呈环行布置或设有回车场。 | 符合 |
|  | 消防车道的布置应符合下列规定：1.道路宜呈环状布置；2.车道宽度不应小于4.0m；3.应避免与铁路平交。必须平交时，应设备用车道，且两车道之间的距离，不应小于进入厂内最长列车的长度。 | 《工业企业总平面设计规范》 （GB50187-2012） 第6.4.11条 | 厂区道路呈环形布置，主要道路路面宽6.0m，次要道路路面宽4.0m。 | 符合 |
|  | 生产厂房、仓库和各种构筑物的结构强度、耐火等级、抗震设防烈度、通风、采光、照明等，均应按其使用特点和地区环境条件符合有关标准规定，应有抗震、防水、防漏、防风、防雷等措施。 | 《生产过程安全卫生要求总则》 （GB/T12801-2008）第5.4.1条 | 第三联合厂房耐火等级为二级。 | 符合 |
|  | 建(构)筑物的通风换气条件，应保证作业环境空气中的危险和有害物质浓度不超过国家卫生标准和防爆规定。 | 《生产过程安全卫生要求总则》 （GB/T12801-2008）第5.4.2条 | 自然通风，通风换气条件较好。 | 符合 |
|  | 危险性作业场所，应设置安全通道；应设应急照明、安全标志及疏散指示标志；门窗应向外开启；出入口的设置应符合有关规定。 | 《生产过程安全卫生要求总则》 （GB/T12801-2008）第5.4.6条 | 危险性作业场所均设有两个安全出口，并保持通畅。 | 符合 |
|  | 根据建(构)筑物的防雷类别，按有关规定设置防雷电设施，并定期检测。 | 《生产过程安全卫生要求总则》 （GB/T12801-2008）第5.4.7条 | 建筑防雷设施于2023年6月23日由吉林省宇泰安全技术服务有限公司检测合格，并出具《防雷（静电）装置检测报告》。 | 符合 |
|  | 工业企业厂区总平面布置应明确功能分区，可分为生厂区、非生产区、辅助生产区。其工程用地应根据卫生要求，结合工业企业性质、规模、生产流程、交通运输、场地自然条件、技术经济条件等合理布局。 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）第5.2.1.1条 | 项目厂区按功能分区，办公区与生产区分开布置，车间内无非生产用房。 | 符合 |
|  | 生产区宜选在大气污染物扩散条件好的地段，布置在当地全年最小频率风向的上风侧；产生并散发化学和生物等有害物质的车间，宜位于相邻车间当地全年最小频率风向的上风侧；非生产区不在在当地全年最小频率风向的下风侧；辅助生产区布置在两者之间。 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）第5.2.1.4条 | 厂区地势开阔，通风良好。 | 符合 |
|  | 噪声与振动较大的生产设备宜安装在单层厂房内，当设计需要将这些生产设备安置在多层厂内内时，宜将其安装在底层，并采取有效的隔声和减振措施。 | 《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）第5.2.2.2条 | 厂房为单层建筑。 | 符合 |
|  | 场地应有完整、有效的雨水排水系统。场地雨水的排除方式，应结合工业企业所在地区的雨水排除方式、建筑密度、环境卫生要求、地质和气候条件等因素，合理选择暗管、明沟或地面自然排渗等方式，并应符合下列要求： 1.厂区雨水排水管、沟应与厂外排雨水系统相衔接，场地雨水不得任意排至厂外； 2.有条件的工业企业应建立雨水收集系统，应对收集的雨水充分利用； 3.厂区雨水宜采用暗管排水。 | 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012） | 厂房内雨水排水依托云内动力厂区内原有设施，可以满足项目需求。 | 符合 |
|  | 同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时，厂房或防火分区内的生产火灾危险性类别应按火灾危险性较大的部分确定；当生产过程中使用或产生易燃、可燃物的量较少，不足以构成爆炸或火灾危险时，可按实际情况确定；当符合下述条件之一时，可按火灾危险性较小的部分确定： 1.火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%，且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施； 2.丁、戊类厂房内的油漆工段，当采用封闭喷漆工艺，封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统，且油漆工段占所在防火分区建筑面积的比例不大于20%。 | 《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016－2014）3.1.2 | 本项目为新建厂房，项目厂房的耐火等级不低于二级，火灾危险性类别为丁类。 | 符合 |
|  | 厂房和仓库的耐火等级可分为一、二、三、四级，相应建筑构件的燃烧性能和耐火极限，除本规范另有规定外，不应低于表3.2.1 的规定。 | 《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016－2014）3.2.1 | 本项目为新建厂房，项目厂房的耐火等级不低于二级，火灾危险性类别为丁类。 | 符合 |
|  | 变配电所不应设在有爆炸危险的甲、乙类厂房内或贴邻建造，且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。 | 《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016－2014）3.3.8 | 本项目由厂区内110/10kV降压站引来2路10kV电源。两路10kV电源经厂区项目电缆沟及埋地管道分别接入第三联合厂房东侧处的2个10/0.4kV变电所。不在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。 | 符合 |
|  | 厂房的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其相邻2 个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。 | 《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016－2014）3.7.1 | 本项目总平面布置功能区域划分明确，布置紧凑，建构筑物和设备设施的布置满足防火间距的要求；安全出口和安全通道、消防通道的设置符合标准要求。 | 符合 |
|  | 厂区总平面布置应有合理的分区，辅助设施宜靠近其服务的车间。 | 《机械工程建设项目职业安全卫生设计规范》（GB51155-2016）3.2.1 | 厂区总平面布置合理分区，辅助设施宜靠近其服务的车间。 | 符合 |
|  | 产生高噪声的生产设施宜相对集中布置，且应远离要求安静的区域。 | 《机械工程建设项目职业安全卫生设计规范》（GB51155-2016）3.2.5 | 对动力机械，如空压站等所产生的噪声和振动采用加设隔振垫并设置独立站房等措施。对试车间采取有效减弱和隔声措施，如四周安装隔声墙、安装双层玻璃等。 | 符合 |
|  | 布置产生强烈振动的生产设施时，应避开对防振有要求的车间和办公室等建(构)筑物。 | 《机械工程建设项目职业安全卫生设计规范》（GB51155-2016）3.2.6 | 对于振动设备设置减震基础，产生噪声的部位将其密封。且避开防振有要求的车间和办公室等建(构)筑物。 | 符合 |
|  | 原料、成品、危险化学品、油库、木材库和包装材料等库房，宜分类集中布置。储存易燃、易爆、有毒物品的库房、储罐和堆场宜布置在厂区全年最小频率风向的上风侧及边缘地区，并应远离火源、主要建(构)筑物和人员集中的地带。 | 《机械工程建设项目职业安全卫生设计规范》（GB51155-2016）3.2.7 | 原料、成品、危险化学品、油库分类布置。 | 符合 |

由上述安全检查结果可知：本项目总平面布置的设计总体符合《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）、《机械工程建设项目职业安全卫生设计规范》（GB51155-2016）、《危险化学品中间仓库安全管理规范》（DB4403/T80-2020）等标准、规范要求。

5.2.2 建（构）筑物的防火安全间距

G系列节能环保轻型商用汽油机产业化建设项目总体布局紧凑，界区功能明确，实用合理。厂区内平面布局间距见下表。

表5.2-2第三联合厂房与周边厂房防火间距表

| 编号 | 建构筑物名称 | 火灾类别 | 耐火 等级 | 相对方位 | 实际距离（m） | 标准距离(m) | 是否符合标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共仓库 | 丁类 | 二级 | 南边 | 25 | 10 | 符合 |
| 2 | 研发中心 | 丁类 | 二级 | 南边 | 96 | 10 | 符合 |
| 3 | 加油站 | 乙类 | 三级 | 西边 | 29.2 | 12 | 符合 |
| 4 | 消防水池及污水处理站 | 丁类 | 二级 | 西边 | 30.3 | 10 | 符合 |
| 5 | 危废库 | 丙类 | 三级 | 西边 | 32.6 | 10 | 符合 |
| 6 | 云内动力成品库 | 戊类 | 二级 | 西北 | 43.7 | 10 | 符合 |
| 7 | 第一发动机联合厂房 | 丁类 | 二级 | 北边 | 29.2 | 10 | 符合 |
| 8 | 第二发动机联合厂房 | 丁类 | 二级 | 东北边 | 59.2 | 10 | 符合 |
| 9 | 物流配送中心 | 丁类 | 二级 | 东边 | 45.5 | 10 | 符合 |
| 10 | 第四联合厂房 | 丁类 | 二级 | 东边 | 48 | 10 | 符合 |
| 安全距离判定标准按照《建筑设计防火规范》（GB50016）中表3.4.1中规定距离进行判定。 |  |  |  |  |  |  |  |

经检查，项目与周边建构物的安全距离符合规范要求。

5.2.3 单元小结

本项目厂址周边无文教区、水源保护区、名胜古迹、风景区、自然保护区和其它需要特别保护的区域等，厂址选择符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）的相关要求；项目与周边环境之间的相互影响在可接受范围内；项目所在区域的气象、地质等自然条件等能满足安全要求；本项目总平面布置方案功能区域划分明确，防火间距符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）的安全要求；项目总平面布置与工艺流程相适应。

5.3 生产工艺及设备设施分析评价单元

5.3.1 生产工艺及设备设施安全检查表

本节主要依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）、《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）、《机械工程建设项目职业安全卫生设计规范》（GB51155-2016）、《机械电气安全机械电气设备第1部分通用技术条件》（GB/T5226.1-2019）、、《机械电气安全机械电气设备第34部分：机床技术条件》（GBT5226.34-2020）、《机械电气安全机械电气设备第7部分工业机器人技术条件》（GBT5226.7-2020）、《机械安全 急停装置技术条件》（GB∕T 41349-2022）、《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》（GBT3836.1-2021）、《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQT7009-2013）《涂装作业安全规程 涂漆工艺安全及其通风净化》 （GB 6514-2008）、等法律、法规、标准和规范的要求，用安全检查表，对本项目生产工艺及设备设施进行分析评价，检查结果见表。

表5.3生产工艺及设备设施安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产经营单位不得使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十八条 | 本项目机加工、装配、涂装、试验等工艺均为成熟、可靠工艺。设备采购国内先进设备，部分设备采用进口设备。项目工艺可靠，与国内外同类建设项目进行对比，其工艺、技术和设备、设施属于国内比较先进和可靠的。 | 符合 |
|  | 生产设备及其零部件，必须有足够的强度、刚度、稳定性和可靠性。在按规定条件制造、运输、贮存、安装和使用时，不得对人员造成危险。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999） 第4.1条 | 本项目生产设备为成熟定型设备，有足够的强度、刚度、稳定性和可靠性。 | 符合 |
|  | 生产设备正常生产和使用过程中，不应向工作场所和大气排放超过国家标准规定的有害物质，不应产生超过国家标准的噪声、振动、辐射和其他污染。对可能产生的有害因素，必须在设计上采取有效措施加以防护。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999） 第4.2条 | 本项目新增污水、废水排量及处理方式依托原有厂污水处理站。 | 符合 |
|  | 设计生产设备，应体现人类工效学原则，最大限度地减轻生产设备对操作者造成的体力、脑力消耗以及心理紧张状况。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999） 第4.3条 | 生产设备的设计符合人类工效学原则。 | 符合 |
|  | 设计生产设备，应通过下列途径保证其安全卫生：a.选择最佳设计方案并进行安全卫生评价；b.对可能产生的危险因素和有害因素采取有效防护措施；c.在运输、贮存、安装、使用和维修等技术文件中写明安全卫生要求。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999） 第4.4条 | 生产设备经有资质的单位设计安装，对可能产生的危险因素和有害因素采取有效防护措施。 | 符合 |
|  | 生产设备的规定的整个使用期限内，匀应满足安全卫生要求。对于可能影响安全操作、控制的零部件、装置等应规定符合产品标准要求的可靠性指标。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999） 第4.6条 | 制定了设备设施管理制度。 | 符合 |
|  | 用于制造生产设备的材料，在规定使用期限内必须能承受在规定使用条件下可能出现的各种物理的、化学的和生物的作用。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）第5.2.1条 | 设备设施有产品合格证。 | 符合 |
|  | 在正常使用环境下，对人有危害的材料不宜用来制造生产设备。若必须使用时，则应采取可靠的安全卫生技术措施以保障人员的安全和健康。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999） 第5.2.2条 | 不使用对人体有害的材料制造。 | 符合 |
|  | 生产设备及其零部件的安全使用期限，应小于其材料在使用条件下的老化或疲劳期限。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999） 第5.2.3条 | 制定了设备设施管理制度。 | 符合 |
|  | 禁止使用能与工作介质发生反应而造成危害（爆炸或生成有害物质等）的材料。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999） 第5.2.5条 | 未使用能与工作介质发生反应而造成危害（爆炸或生成有害物质等）的材料。 | 符合 |
|  | 生产设备不应在振动、风载或其他可预见的外载荷作用下倾覆或产生允许范围外的运动。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999） 第5.3.1条 | 生产设备没有在上述条件下运动。 | 符合 |
|  | 生产设备若通过形体设计和自身的质量分布不能满足或不能完全满足稳定性要求是，则必须采取某种安全技术措施，以保证其具有可靠的稳定性。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999） 第5.3.2条 | 生产设备形体设计和自身的质量分布满足稳定性要求。 | 符合 |
|  | 在不影响使用功能的情况下，生产设备可能被人员接触到部分及其零部件应设计成不带易伤人的锐角、利棱、凹凸不平的表面和较突出的部位。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999） 第5.4条 | 生产设备设计不带易伤人的锐角、利棱、凹凸不平的表面和较突出的部位。 | 符合 |
|  | 信号和显示器应在安全、清晰、迅速的原则下，根据工艺流程、重要程度和使用频繁程度、配置在人员易看到和易听到的范围内。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999） 第5.5.2条 | 该项目各工艺过程控制信号及显示器易于辨识。 | 符合 |
|  | 自动或半自动控制系统应设有必要的保护装置，以防止控制指令紊乱。同时，在每台设备上还应辅以能单独操纵的手动控制装置。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999） 第5.6.1.2条 | 行车控制柜，机器人操作台设“紧急停机”按钮。 | 符合 |
|  | 控制装置和作为安全技术措施的离合器、制动装置和联锁装置，应具有良好的可靠性并符合其产品标准规定的可靠性指标要求。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999） 第5.6.1.6条 | 该项目控制装置具有良好的满足其产品规定的可靠性要求。 | 符合 |
|  | 生产设备上供人员作业的工作位置应安全可靠。其工作空间应保证操作人员的头、臂、手、腿、足在正常作业中有充分的活动余地。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999） 第5.7条 | 设备工作空间可以保证操作人员的头、臂、手、腿、足在正常作业中有充分的活动余地。 | 符合 |
|  | 若操作人员进行操作、维护、调节的工作位置在坠落基准面2m以上时，则必须在生产设备上配置供站立的平台和防坠落的护栏、护板或安全圈等。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999） 第5.7.4条 | 基准面2m以上高空作业设置供站立的平台和防坠落的护栏、护板或安全圈等。 | 符合 |
|  | 生产设备必须保证操作点和操作区域有足够的照度，但要避免各种频闪效应和眩光现象。对可移动式设备，其灯光设计按有关专业标准执行，其他设备、照明设计按GB50034执行。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999） 第5.8.1条 | 该项目各作业场所均设置了照明设施，能保证操作的必须的照度。 | 符合 |
|  | 设计生产设备，必须考虑检查和维修的安全性、方便性。必要时，应随设备配备专用检查、维修工具或装置。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999） 第5.10.1条 | 该项目设备的设计及安装均考虑了检查和维修的安全性、方便性，配备了专用的检查、维修工具。 | 符合 |
|  | 以操作人员的操作位置所在平面为基准，凡高度在2m之内的所有传动带、转轴、传动链、联轴节、带轮、齿轮、飞轮、链轮、电锯等外露危险零部件及危险部位，都必须设置安全防护装置。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999） 第6.1.6条 | 泵体等转动部位设置安全防护罩。 | 符合 |
|  | 凡工艺过程中能产生粉尘、有害气体和其他毒物的生产设备，应尽量采用自动加料、自动卸料和密闭装置，并必须设置吸收、净化、排放装置或能与净化、排放系统联接的接口，以保证工作场所和排放的有害物浓度符合国家标准规定。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999） 第6.7.1条 | 生产区域通风良好。 | 符合 |
|  | 在使用过程中有可能遭受雷击的生产设备，必须采取适当的防护措施，以使雷击时产生的电荷被安全、迅速导入大地。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999） 第6.10条 | 构、建筑物设防雷接地。2023年6月23日吉林省宇泰安全技术服务有限公司对防雷、接地设备进行了检测，并出具《防雷（静电）装置检测报告》 | 符合 |
|  | 生产设备易发生危险的部位必须有安全标志。安全标志的图形、符号、文字、颜色等均必须符合GB2893、GB2894、GB6527.2、GB15052等标准规定。 | 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999） 第7.1条 | 设备设有中文标签。 | 符合 |
|  | 生产厂房、仓库和各种构筑物的结构强度、耐火等级、通风、采光、照明等，均应按其使用特点和地区环境条件符合有关标准规定，应有抗震、防水、防漏、防风、防雪等措施。 | 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008） 第5.4.1条 | 生产厂房、仓库和各种构筑物的结构强度、耐火等级、通风、采光、照明等，均按其使用特点和地区环境条件符合有关标准规定。 | 符合 |
|  | 建(构)筑物的通风换气条件，应保证作业环境空气中的危险和有害物质浓度不超过国家卫生标准和防爆规定。 | 《生产过程安全卫生要求总则》 （GB/T 12801-2008） 第5.4.2条 | 建(构)筑物的通风换气条件，保证作业环境空气中的危险和有害物质浓度不超过国家卫生标准和防爆规定。 | 符合 |
|  | 生产、处理、贮存有极度和高度危害毒物的厂房和仓库，其墙壁、顶棚和地面均应光滑，便于清扫，必要时加设保护层及专门的清洗设施。 | 《生产过程安全卫生要求总则》 （GB/T 12801-2008） 第5.4.4条 | 厂房和仓库，其墙壁、顶棚和地面均光滑，便于清扫。 | 符合 |
|  | 危险性作业场所，必须设置安全通道；出入口不少于两个；门窗应向外开启。 | 《生产过程安全卫生要求总则》 （GB/T 12801-2008） 第5.4.5条 | 危险性作业场所，设置安全通道；出入口不少于两个。 | 符合 |
|  | 应优先采用无毒和低毒的生产物料。若使用给人员带来危险和有害作用的生产物料时，则应采取相应的防护措施，并制订使用、处理、储存和运输的安全、卫生标准。 | 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008） 第5.5.1条 | 该项目生产工艺成熟先进。 | 符合 |
|  | 设备布置的原则：a. 便于操作和维护；b. 发生火灾或出现紧急情况时，便于人员撤离；c. 尽量避免生产装置之间危害因素的相互影响，减小对人员的综合作用；d. 布置具有潜在危险的设备时，应根据有关规定进行分散和隔离，并设置必要的提示、标志和警告信号；e. 对振动、爆炸敏感的设备，应进行隔离或设置屏蔽、防护墙、减振设施等；f. 设备的噪声超过有关标准规定时，应予以隔离。 | 《生产过程安全卫生要求总则》 （GB/T12801-2008）第5.7.2条 | 该项目设备均按相关要求规定进行布置，有足够的操作和检维修空间，便于操作和维护； 该项目各场所设有紧急出入口，发生火灾或出现紧急情况时人员能迅速撤离。 | 符合 |
|  | 企业应按照GB11651和国家颁发的劳动防护用品配备标准和有关规定，为从业人员配备劳动防护用品。 | 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008） 第6.2.1条 | 为从业人员定期发放劳动防护用品。 | 符合 |
|  | 具有火灾爆炸危险的生产过程，应综合考虑防火防爆措施和报警系统，合理选择和配置消防设施。 | 《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008） 第6.3.1条 | 生产厂房内设置有灭火器及消火栓等消防设施。 | 符合 |
|  | 当经济合理时，生产工艺宜采用自动与半自动机床、数控机床、加工中心、机械化翻转装置、切屑清理机械化装置和自动线。 | 《机械工程建设项目职业安全卫生设计规范》（GB51155-2016） 第3.3.1条 | 本项目发动机缸体缸盖生产工艺采用自动与半自动机床、数控机床、加工中心、机械化翻转装置、切屑清理机械化装置和自动线。 | 符合 |
|  | 电源切断开关的操作装置（例如：手柄）应置于电气设备的外壳表面。 例外：电动操作的开关设备不必在外壳的表面配备手柄，而是装有其他装置（例如：按钮），以从外壳外面打开电源切断开关装置。 电源切断开关的操作装置应容易接近，应安装在维修站台以上0.6m～1.9m间。上限值宜为1.7m。 | 《机械电气安全机械电气设备第1部分通用技术条件》（GB/T5226.1-2019）5.3.4 | 电源切断开关的操作装置置于电气设备的外壳表面。电源切断开关的操作装置易接近。 | 符合 |
|  | 机械或机械部件的起动可能发生危险的场合（如维修期间）应配备防止意外起动的去除动力装置，这些装置应方便、适用，安装位置合适并易于识别他们的功能和用途。当这些装置的功能和用途指示不明显时（例如：依他们的位置），应标记指示这些装置去除动力的程度。 | 《机械电气安全机械电气设备第1部分通用技术条件》（GB/T5226.1-2019）5.4 | 机械或机械部件的起动可能发生危险的场合应配备防止意外起动的去除动力装置。 | 符合 |
|  | 当电气设备要求断开和隔离时，应配备有效的电气设备或部件的断开（隔离）装置，这样的断开装置应满足以下条件： 对预期使用适当而方便；安排合适；对电气设备的电路或部件进行维修时可以快速识别。当它们的功能和用途指示不明显时（例如：依它们的位置），应标记指示这些装置隔离设备的程度。 电源切断开关（见5.3）在有些情况下能满足切断功能的要求，而有些场合需要由公共汇流排、汇流线或感应电源系统向机械电气设备的单独工作部件或向多台机械馈电时，应为需要隔离开的每个部件或每台机械配备断开装置。 | 《机械电气安全机械电气设备第1部分通用技术条件》（GB/T5226.1-2019）5.5 | 电气设备断开和隔离时，配备有效的电气设备或部件的断开（隔离）装置。 | 符合 |
|  | 供给照明电路的所有未接地导线，应使用单独的过电流保护器件防护短路，与防止其他电路的防护器件分离开。 | 《机械电气安全机械电气设备第1部分通用技术条件》（GB/T5226.1-2019）7.2.6 | 供给照明电路的所有未接地导线，使用单独的过电流保护器件防护短路。 | 符合 |
|  | 当要求降低危险情况出现的可能性时，应提供安全功能或保护措施[例如 ：联锁（见 9.3)]。 当一台机械有多个控制站时，应提供揹施以确保来自不同控制站的起动命令不会导致危险情况发生。 | 《机械电气安全机械电气设备第1部分通用技术条件》（GB/T5226.1-2019）9.2.3.1 | 厂房内毛坯上线及粗加工工序输送辊道设置紧急停车按钮。 | 符合 |
|  | 紧急停止和紧急断开是辅助性保护措施，对于机械中的危险（如陷入、缠绕、电击或灼伤）这些措施不是降低风险的根本方法(参见 ISO12100)。 GB/T 5226 的本部分规定紧急操作的紧急停止功能和紧急断开功能的技术要求，列于附录E。这两项功能均由单一的人为因素引发 。 一旦紧急停止（见 10.7）或紧急断幵（见 10.8)致动机构的有效操作中止了后续的停止或关闭命令，该命令在其复位前一直有效。复位应只能在引发紧急操作命令的装置上用手动操作。命令的复位不应重新起动机械，而只是允许再起动。 所有紧急停止命令复位后才允许重新起动机械。所有紧急断开命令复位后，才允许向机械重新通电。 | 《机械电气安全机械电气设备第1部分通用技术条件》（GB/T5226.1-2019）9.2.3.4.1 | 所有紧急停止命令复位后才重新起动机械。所有紧急断开命令复位后，才向机械重新通电。 | 符合 |
|  | 电气设备应具备保护人们免受电击的能力，分为基本防护和故障防护。电击的基本防护包括用外壳作防护、用绝缘物防护带电体、残余电压的防护、用遮拦的防护、置于伸臂以外的防护或用阻挡物的防护。故障防护包括出现触摸电压的防护（采用Ⅱ类设备或等效绝缘、采用电气隔离）及用自动切断电源的防护。 另外，还可采用PELV（保护特低电压）进行电击防护。以上所述电气设备的电击防护应符合GB/T5226．1-2019中第6章的规定。 | 《机械电气安全机械电气设备第34部分：机床技术条件》（GBT5226.34-2020）第6条 | 本项目涉及到电气设备，在设备选择上，选用有资质的厂家生产的合格产品，设备本体自带屏蔽、吸收等安全防护措施，且在生产过程中为自动化远距离操作。 | 符合 |
|  | 电气设备／系统中每一个能独立启动工业机器人运行的电气控制站（控制台／控制面板）上，均应设置有手动的急停装置，其具体要求见GB11291.1-2011中的5.5.2 | 《机械电气安全机械电气设备第7部分工业机器人技术条件》（GBT5226.7-2020）4.1.2.1 | 工业机器人运行的电气控制站（控制台／控制面板）上，均应设置有手动的急停装置。 | 符合 |
|  | 电气设备/系统应具有在原点位置校准前、禁止机器人除手动运行外的其他运动,以防止危险产生的安全措施。同时还应具有通过各种措施(包括信息等)对工业机器人进行故障诊断并进行相应维护的安全措施。 | 《机械电气安全机械电气设备第7部分工业机器人技术条件》（GBT5226.7-2020）4.1.2.7 | 定期对机器人进行维修、维护。 | 符合 |
|  | 当需要时,电气设备/系统应具有碰撞检测和处理安全措施,即当工具或工业机器人本体与周边设备发生碰撞时,不通过任何外部传感器,在瞬间检测并能使工业机器人停止,使碰撞造成的损害降低。在示教模式及再现模式下检测出碰撞时,工业机器人均应能紧急停止。 | 《机械电气安全机械电气设备第7部分工业机器人技术条件》（GBT5226.7-2020）4.1.2.10 | 机器人机械部件的形状或位置确保避免了人体各部位挤压的最小间距和防止上下肢触及危险区的安全距离。 | 符合 |
|  | 电气设备/系统的每个引人电源应装电源切断开关； 当配备两个或两个以上的电源切断开关时,为了防止出现危险情况,应采取联锁保护措施。 | 《机械电气安全机械电气设备第7部分工业机器人技术条件》（GBT5226.7-2020）5.3 | 机器人的控制装置的机柜安装在安全防护空间外。机器人的安全防护采用多种，如固定式或连锁式防护装置，双手控制装置、现场传感安全防护装置等。 | 符合 |
|  | 急停装置触发后至手动复位前应保持锁定 振动或冲击不应引起锁门机构动作，进而导致处在断开位置的触点闭合。 | 《机械安全 急停装置技术条件》（GB∕T 41349-2022）4.3.3 | 急停装置触发后至手动复位前保持锁定振动或冲击。 | 符合 |
|  | 急停装置的触点单元和按钮应能可靠连接，避免因振动或冲击使触点单元松动或脱落。必要时，可采用辅助措施监控触点单元是否松动或脱落。 | 《机械安全 急停装置技术条件》（GB∕T 41349-2022）4.3.4 | 急停装置的触点单元和按钮可靠连接。 | 符合 |
|  | 急停装置的按钮应为红色，最接近按钮周围的衬托色应为黄色。 按钮及背景都不宜加贴文字或符号。如果需要用符号声明，应使用图2给出的符号。如果需要转动按钮进行复位，应标识脱扣方向，可采用具有与按钮相同的颜色进行标识。 | 《机械安全 急停装置技术条件》（GB∕T 41349-2022）4.3.5 | 急停装置的按钮为红色，最接近按钮周围的衬托色为黄色。 | 符合 |
|  | 急停装置的部件、装置和元件的选择、装配、连接和防护应使其在预期的工作条件和环境影响下能够正确地运行。 急停装置在以下条件下应能正常工作 ——温度：-10℃～55℃； 最高温度为40℃时，空气的相对湿度不超过50%，在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度，例如20℃时达90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。 | 《机械安全 急停装置技术条件》（GB∕T 41349-2022）4.4 | 急停装置的部件、装置和元件的选择、装配、连接和防护在预期的工作条件和环境影响下能够正确地运行。 | 符合 |
|  | 在预定的使用过程中，急停装置应具备足够的抗振、抗冲击和抗跌落的性能，防止因振动、冲击和跌落引起安全功能丧失 | 《机械安全 急停装置技术条件》（GB∕T 41349-2022）4.5 | 急停装置具备足够的抗振、抗冲击和抗跌落的性能。 | 符合 |
|  | 急停装置的外壳防护等级应至少为IP65。 | 《机械安全 急停装置技术条件》（GB∕T 41349-2022）4.6.3 | 急停装置的外壳防护等级为IP65。 | 符合 |
|  | 设备可按某一特定的爆炸性气体环境进行试验，在这种情况下，相关信息应记录在防爆合格证中，并在设备上进行相应地标志。 | 《爆炸性环境 第1部分：设备通用要求》（GBT3836.1-2021）4.5 | 设备试验相关信息记录在防爆合格证中，并在设备上进行相应地标志。 | 符合 |
|  | 设备应承受 26.4 规定的试验 防止冲击的护板应只有用工具才能拆卸，并且在规定的抗冲击试验时应保持位置不变。 | 《爆炸性环境 第1部分：设备通用要求》（GBT3836.1-2021）6.2 | 防止冲击的护板只有用工具才能拆卸，并且在规定的抗冲击试验时保持位置不变。 | 符合 |
|  | 激光,灯具或其他非发散连续波光源激光、灯具或其他非发散连续波光源(如 LED灯具,手电筒、光纤发射器/接收器)的要求,在GB/T3836.22中规定 | 《爆炸性环境 第1部分：设备通用要求》（GBT3836.1-2021）6.6.4 | 试验间照明采用防爆LED灯具，满足规定。 | 符合 |
|  | 机床应设防止磨屑、切屑和冷却液飞溅的防护挡板。 | 《机械工程建设项目职业安全卫生设计规范》（GB51155-2016）第4.2.6条 | 机床设置防护挡板。 | 符合 |
|  | 磨削机械的安全防护，应符合下列规定： 1.砂轮应设防护罩； 2.手持磨削的磨削机械上应设有工件托架，工件托架靠近砂轮一侧的边棱上应无凹陷、缺角等缺陷； 3.平面磨床工作台的两端或四周应设防护挡板； 4.带有电动、气动或液压夹紧工件装置的磨削机械应设有联锁装置； 5.砂轮、电机、皮带轮和工件头架等回转件应设防护罩； 6.使用磨削液的磨削机械应设有防溅挡板。 | 《机械工程建设项目职业安全卫生设计规范》（GB51155-2016）第4.2.10条 | 磨削机械的安全防护满足相关规定。 | 符合 |
|  | 悬挂式输送机的安全防护，应符合下列规定： 1.跨越通道和作业区的悬挂输送机，应设置护网或护板等安全防护装置； 2.在轨道的上坡和下坡段，应安装捕捉器； 3.悬挂式输送机穿越楼板时，孔口应设防护栏杆； 4.在操作工位、升降段和线路转弯处，应安装紧急停车开关； 5.在地面与2m高度之间悬挂输送机与工作人员易于触及的尖角处，应设置安全防护。 | 《机械工程建设项目职业安全卫生设计规范》（GB51155-2016）第4.2.12条 | 涂装线发动机挂链输送安全防护满足相关规定。 | 符合 |
|  | 工业机器人的安全防护，应符合现行国家标准《工业机器人安全规范》GB 11291的有关规定。 | 《机械工程建设项目职业安全卫生设计规范》（GB51155-2016）第4.2.13条 | 满足规定。 | 符合 |
|  | 机械加工生产工艺宜采用自动与半自动机床、数控机床、加工中心、机械化翻转装置、切屑清理机械化装置和自动线。 | 《机械工程建设项目职业安全卫生设计规范》（GB51155-2016）第4.2.4条 | 本项目自动化水平高，采用自动控制或远程控制，采用自动上下料和输送装置。 | 符合 |
|  | 同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,该厂房或防火分区内的火灾危险性分类应按火灾危险性较大的部分确定。当符合下述条件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定: 1)火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延到其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施； 2)丁、戊类厂房的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺时,封闭喷漆空间内保持负压、且油漆工段设置可燃气体浓度报警系统或自动抑爆系统时,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例不大于情况介绍20%时。 | 《涂装作业安全规程 涂漆工艺安全及其通风净化》 （GB 6514-2008）5.1.1.8 | 第三联合厂房为丁类厂房，补漆室采用先进高效（除漆雾效率98%）的水旋式补漆室。上部送室外新鲜空调风，底部含漆雾空气抽出经活性炭吸、脱附燃烧处理达标后高空排放。喷漆室喷涂废气经“水旋+漆雾毡”处理后与烘干废气一起收集后，经1套活性炭吸附装置处理后，由1个15m高排气筒排放。储漆间、辅料间设置机械排风，风机采用防爆轴流风机，房间上、下设置，平时及事故时开启，与室内数值型防爆可燃气体检测报警仪联锁。 | 符合 |
|  | 喷漆室应设有机械通风和喷雾净化装置。 | 《涂装作业安全规程 涂漆工艺安全及其通风净化》 （GB 6514-2008）6.3.1.1 | 补漆室采用先进高效（除漆雾效率98%）的水旋式补漆室。上部送室外新鲜空调风，底部含漆雾空气抽出经活性炭吸、脱附燃烧处理达标后高空排放。喷漆室喷涂废气经“水旋+漆雾毡”处理后与烘干废气一起收集后，经1套活性炭吸附装置处理后，由1个15m高排气筒排放。 | 符合 |

5.3.2 单元小结

通过检查表可知：本项目生产工艺及设备设施所列检查项基本符合《中华人民共和国安全生产法》、《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）、《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）、《机械工程建设项目职业安全卫生设计规范》（GB51155-2016）、《机械电气安全机械电气设备第34部分：机床技术条件》（GBT5226.34-2020）、《机械电气安全机械电气设备第7部分工业机器人技术条件》（GBT5226.7-2020）、《涂装作业安全规程 涂漆工艺安全及其通风净化》 （GB 6514-2008）等标准和规范要求。

5.4 安全设施设计符合性评价单元

5.4.1 安全设施设计符合性安全检查表

表 5.4安全设施设计符合性检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尽可能采用无毒、无害或低毒、低害的原材料及不产生或少产生危险和有害因素的新技术、新工艺、新设备，并采取行之有效的综合控制措施。 | 《昆明云内动力股份有限公司G系列节能环保轻型商用车汽油机产业化建设项目》6.1.1 | 本项目生产采用成熟先进工艺。 | 符合 |
| 2 | 对作业人员进行安全培训，并制定作业操作规程，作业人员需严格执行。 | 《昆明云内动力股份有限公司G系列节能环保轻型商用车汽油机产业化建设项目》6.1.1 | 公司制订有相应的安全操作规程。 | 符合 |
| 3 | 汽油管路、压缩空气储罐上均应安装安全阀。储气罐与供气总管之间，装设切断阀。 | 《昆明云内动力股份有限公司G系列节能环保轻型商用车汽油机产业化建设项目》6.1.1 | 汽油管路、压缩空气储罐上均安装有安全阀。储气罐与供气总管之间，装设切断阀。 | 符合 |
| 4 | 储漆间进行油漆的临时暂存，调漆间进行调漆及向涂装线发送油漆，属爆炸危险2区。爆炸危险2区内火灾报警系统布线穿低压流体应用镀锌钢管沿顶板、墙明敷，钢管外表面须涂刷防火涂料。 | 《昆明云内动力股份有限公司G系列节能环保轻型商用车汽油机产业化建设项目》6.1.1 | 爆炸危险2区内火灾报警系统布线穿低压流体用镀锌钢管沿顶板、墙明敷，钢管外表面须涂刷防火涂料。 | 符合 |
| 5 | 调漆间、储漆间应设红紫外复合火焰探测器，探测器报警信号经可燃气体报警控制器接入厂区消防控制室内。红紫外复合火焰探测器探测角度不小于90°，探测距离不小于20m，探测器向下倾斜45°壁装。当发生火灾时，联动切断着火区域电源。 储漆间、调漆间设可燃气体探测器，探测二甲苯、氢气等可燃气体，报警设定值不应大于其下报警设定值不大于其下限浓度值的25%，浓度超过设定值时，联动启动声光报警器和事故风机。气体报警控制器通过联网线与火灾报警控制器联通，上传报警信号及动作信号。 | 《昆明云内动力股份有限公司G系列节能环保轻型商用车汽油机产业化建设项目》6.1.1 | 调漆间、储漆间应设红紫外复合火焰探测器及可燃气体探测器。 | 符合 |
| 6 | 化学品管理工作人员应进行培训，经考核合格后持证上岗。 企业应建立严格的操作规程和制度；编制事故应急救援预案，并进行演练。 对压力容器、管道应定期检测、检修，对于可能产生的隐患及早排除。 | 《昆明云内动力股份有限公司G系列节能环保轻型商用车汽油机产业化建设项目》6.1.2 | 化学品管理工作人员均进行培训，经考核合格后持证上岗。建立有严格的操作规程和制度；编制事故应急救援预案，并进行演练。对压力容器、管道定期检测。 | 符合 |
| 7 | 不同类型的生产工艺应设置分区，减少相互影响。 | 《昆明云内动力股份有限公司G系列节能环保轻型商用车汽油机产业化建设项目》6.2.1.1 | 厂房分为机加工区、装配区、涂装区、试验区、物流配送区、成品包装发运区及生产辅房等组成，分区明确，相互影响小。 | 符合 |
| 8 | 生产车间的门与通道的位置、数量及尺寸等，应与工艺设备、人行道、运输方式、运输线路相适应。加工车间设置3条纵向主要通道（通道宽4m），其宽度符合《金属切削加工安全要求》（JB7741-1995）规范要求。车间通道采用绿色标出，车辆运行一般情况下禁止在绿色道路外行走。划定专用人行通道，用黄色线标志，一般情况下禁止人员跨越黄线。 | 《昆明云内动力股份有限公司G系列节能环保轻型商用车汽油机产业化建设项目》6.2.1.1 | 生产车间的门与通道的位置、数量及尺寸等，与工艺设备、人行道、运输方式、运输线路相适应。加工车间设置3条纵向主要通道（通道宽4m），其宽度符合《金属切削加工安全要求》（JB7741-1995）规范要求。车间通道采用绿色标出，车辆运行一般情况下禁止在绿色道路外行走。划定专用人行通道，用黄色线标志，一般情况下禁止人员跨越黄线。 | 符合 |
| 9 | 设备设施的安全距离应按《机械安全避免人体各部位挤压的最小距离》的要求，留有相应宽度和高度的安全过道，防止夹伤、挤伤、碰伤和撞伤。 | 《昆明云内动力股份有限公司G系列节能环保轻型商用车汽油机产业化建设项目》6.2.1.1 | 设备设施的安全距离按《机械安全避免人体各部位挤压的最小距离》的要求，留有相应宽度和高度的安全过道，防止夹伤、挤伤、碰伤和撞伤。 | 符合 |
| 10 | 生产设备的布置应考虑设备端部维修时操作空间以及货物装卸使用起重机的便利性。 设备布置应同时考虑物流运输的便利性，以便叉车能够方便叉取零部件。 | 《昆明云内动力股份有限公司G系列节能环保轻型商用车汽油机产业化建设项目》6.2.1.1 | 生产设备的布置已考虑设备端部维修时操作空间，货物装卸使用起重机的便利性以及物流运输的便利性。 | 符合 |
| 11 | 设备布置应尽量做到工人背光操作，高大设备应避免靠近窗户布置，以免影响门窗的开启、通风与采光。 有剧烈振动的设备，其操作台和基础应不得与建筑物的柱、墙连在一起，以免影响建筑物的安全。 | 《昆明云内动力股份有限公司G系列节能环保轻型商用车汽油机产业化建设项目》6.2.1.1 | 设备布置做到工人背光操作，高大设备避免靠近窗户布置。有剧烈振动的设备，其操作台和基础未与建筑物的柱、墙连在一起。 | 符合 |
| 12 | 项目购置的生产设备均满足《生产设备安全卫生设计总则》、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》、《金属切削机床安全防护通用技术条件》、《电热装置的安全》等规范的要求，使设备具备本质安全性。 所选择的设备应来自国内外知名厂家，能保证设备的可靠性。 新购置设备本身均应具有必要的防护、净化、减振、消音、保险、联锁、信号、监测等可靠的安全、卫生装置。 | 《昆明云内动力股份有限公司G系列节能环保轻型商用车汽油机产业化建设项目》6.2.2.1 | 项目购置的生产设备均满足《生产设备安全卫生设计总则》、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》、《金属切削机床安全防护通用技术条件》、《电热装置的安全》等规范的要求。所选择的设备来自国内外知名厂家。 新购置设备本身具有必要的防护、净化、减振、消音、保险、联锁、信号、监测等可靠的安全、卫生装置。 | 符合 |
| 13 | 设备应选用自动化水平高的设备，采用自动控制或远程控制。 | 《昆明云内动力股份有限公司G系列节能环保轻型商用车汽油机产业化建设项目》6.2.2.1 | 本项目设备自动化水平高，采用自动控制或远程控制，减少了人员进入危险区域的几率。 | 符合 |
| 14 | 起重机、空压罐、压缩空气管道、叉车、气瓶等特种设备应选用具有特种设备许可证厂家生产的，经检验合格才投入使用。 | 《昆明云内动力股份有限公司G系列节能环保轻型商用车汽油机产业化建设项目》6.2.2.1 | 本项目均采购获得特种设备许可证厂家的起重机、空压罐、压缩空气管道、叉车、气瓶等特种设备，设备出厂需经检验合格。空压罐、气瓶的设计、制造满足《压力容器安全监察规程》。 | 符合 |
| 15 | 电气设备应选用具有资质的生产厂家按相关规范、技术标准生产的合格的电气产品。 | 《昆明云内动力股份有限公司G系列节能环保轻型商用车汽油机产业化建设项目》6.2.2.1 | 电气设备选用具有资质的生产厂家按相关规范、技术标准生产的合格的电气产品。 | 符合 |
| 16 | 各种柜、箱体、电动机壳及其它用电电器机壳均应安全接地。 使用、储存易燃物料的场所，应根据（GB 50058）《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》、（*GB12158）《防止静电事故通用导则》、（AQ3009）《危险场所电气防爆安全规范》、（GB 3836.1）《爆炸性环境第1部分：设备通用要求》选用防爆电器。 | 《昆明云内动力股份有限公司G系列节能环保轻型商用车汽油机产业化建设项目》6.2.2.1 | 各种柜、箱体、电动机壳及其它用电电器机壳均安全接地。使用、储存易燃物料的场所根据相关规范要求选用防爆电器。 | 符合 |
| 17 | 补漆室应设置安全通风装置和去除漆雾装置。喷漆作业人员工作时，工作场所空气中有毒物质容许浓度符合（GB 6514）《涂装作业安全规程涂漆工艺安全及其通风净化》的要求。 | 《昆明云内动力股份有限公司G系列节能环保轻型商用车汽油机产业化建设项目》6.2.2.1 | 补漆室设置安全通风装置和去除漆雾装置。喷漆作业人员按要求进行工作。 | 符合 |
| 18 | 储漆间应设置数值型防爆可燃气体检测报警仪、设置声光报警、二级报警，并将报警信号引至人员值班点，并与防爆事故风机连锁。 | 《昆明云内动力股份有限公司G系列节能环保轻型商用车汽油机产业化建设项目》6.2.2.1 | 储漆间设置数值型防爆可燃气体检测报警仪、设置声光报警、二级报警，并将报警信号引至人员值班点，并与防爆事故风机连锁。 | 符合 |
| 19 | 喷漆线相应部位应设温度传感器，并设紧急制动装置。 | 《昆明云内动力股份有限公司G系列节能环保轻型商用车汽油机产业化建设项目》6.2.2.1 | 喷漆线相应部位设温度传感器，并设紧急制动装置。 | 符合 |
| 20 | 有人体接触的机械设备应设置安全防护装置：安全联锁装置及防护装置的设置均有效、牢靠、操作方便。防护装置与设备危险部位间的防护安全距离均符合相关规定。 | 《昆明云内动力股份有限公司G系列节能环保轻型商用车汽油机产业化建设项目》6.2.2.1 | 有人体接触的机械设备设置安全防护装置，防护装置与设备危险部位间的防护安全距离均符合相关规定。 | 符合 |
| 21 | 所有机械旋转和其它运动的外露部位均应设置安装牢靠结构合理结实的安全防护罩或安全防护隔离栏。人手直接频繁接触的机械，设置有完好紧急制动装置，该制动钮位置必须使操作者在机械作业活动范围内随时可触及到；机械设备各传动部位必须有可靠防护装置。 凡人员易触及的可动零部件，应尽可能封闭或隔离；对于操作人员在设备运行时可能触及的可动零部件，配置有必要的安全防护装置。 | 《昆明云内动力股份有限公司G系列节能环保轻型商用车汽油机产业化建设项目》6.2.2.2 | 机械设备各传动部位设置有可靠防护装置。凡人员易触及的可动零部件，尽可能封闭或隔离；对于操作人员在设备运行时可能触及的可动零部件，配置有必要的安全防护装置。 | 符合 |
| 22 | 机械设备易发生危险的部位应设安全标志或涂有安全色，提示操作人员注意。安全标志和安全色符合GBl8209.1《机械安全指示标志和操作第1部分：关于视觉、听觉和触觉信号的要求》、GBl8209.1《机械安全指示标志和操作第2部分：标志要求要求》及GB2893《安全色》的规定。常用的安全标志是警告标志、禁止标志和指令标志。警告标志与机械安全有关的警告标志有：注意安全、当心触电、当心机械伤人、当心扎脚，当心车辆等。 | 《昆明云内动力股份有限公司G系列节能环保轻型商用车汽油机产业化建设项目》6.2.2.2 | 机械设备易发生危险的部位设安全标志或涂有安全色。 | 符合 |
| 23 | 车间应严禁烟火及一切明火，应设防火负责人、防火制度和灭火器材。 | 《昆明云内动力股份有限公司G系列节能环保轻型商用车汽油机产业化建设项目》6.2.3.1 | 车间设有防火负责人、防火制度和灭火器材。 |  |
| 24 | 企业应按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定，制订如下几方面的单列管理制度：职业卫生培训制度；职业卫生档案管理制度；职业卫生经费管理制度；个人职业病防护用品管理制度；职业病危害申报制度等。 建立健全职工职业健康监护档案，应包括以下内容：劳动者职业史、既往史和职业病危害接触史；相应作业场所职业病危害因素检测结果；职业健康检查结果及处理情况；职业病诊疗等劳动者健康资料。 | 《昆明云内动力股份有限公司G系列节能环保轻型商用车汽油机产业化建设项目》6.3.9 | 企业制订有职业卫生培训制度；职业卫生档案管理制度；职业卫生经费管理制度；个人职业病防护用品管理制度；职业病危害申报制度等。 | 符合 |
| 25 | 建筑物应按消防规范要求设置安全出口、安全通道，以方便火灾事故发生时人员疏散和火灾施救，符合消防规范要求。 各厂房室内钢结构受力构件应按规范采用防火涂料做保护层。 | 《昆明云内动力股份有限公司G系列节能环保轻型商用车汽油机产业化建设项目》6.4.2 | 厂房设置有安全出口、安全通道，各厂房室内钢结构受力构件均按规范采用防火涂料做保护层。 | 符合 |
| 26 | 在储漆间、调漆间、辅料间等甲类房间应设置气体报警控制器、危险气体探测器、手动报警设备、消防通信及警报设备。气体报警控制器通过联网线与厂区火灾报警控制器联通，上传报警及动作信号。 在油料间（丙类）、变配电室（无气体灭火）等应设置感烟探测器、火焰探测器、手动报警设备、声光报警器、消防应急广播等设备。 | 《昆明云内动力股份有限公司G系列节能环保轻型商用车汽油机产业化建设项目》6.4.2 | 储漆间、调漆间、辅料间、油料间（丙类）、变配电室（无气体灭火）已按要求设置火灾报警。 | 符合 |
| 27 | 各种管道表面或保温层表面应按规定刷基本识别色、识别符号和安全标识，应有表示介质流动方向的箭头、介质名及危险标识称等标识。管道刷色、色环以及管道标识设置均应符合现行国家标准 GB 7231《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》中的规定。 | 《昆明云内动力股份有限公司G系列节能环保轻型商用车汽油机产业化建设项目》6.4.3 | 各种管道表面或保温层表面按要求刷基本识别色、识别符号和安全标识。 | 符合 |
| 28 | 制定检维修安全管理制定、作业安全管理制度。制定检修、维修计划，并按照计划实施检修、维修作业；检修结束，必须进行验收。加强维修力量，特别是仪器、仪表的维修能力。仪表和安全检测装置要有专人负责，保证运行正常；各种仪器、仪表应按要求定期计量，并做好登记。检修前，必须对参加检修作业的人员进行安全教育和施工现场安全交底。应在检维修、施工、吊装、高空等作业现场设置警戒区域；机械设备的防护、保险、信号等装置完好。按维护检修计划定期对设备设施进行检修。检修过程中，必须进行危险源辨识，制定控制措施，并进行监督检查。检修完毕后应按标准进行调试、验收。及时恢复安全装置。 | 《昆明云内动力股份有限公司G系列节能环保轻型商用车汽油机产业化建设项目》6.7 | 检维修作业制订有安全管理制度。 | 符合 |
| 29 | 重点要害部位、主要设备设施采用视频监控。 | 《昆明云内动力股份有限公司G系列节能环保轻型商用车汽油机产业化建设项目》5.4 | 发动机热试台架设置视频监控，并将信号引入控制室。成品库设置视频监控。 | 符合 |

5.4.2 单元小结

根据《昆明云内动力股份有限公司G系列节能环保轻型商用车汽油机产业化建设项目》报告 ，并结合项目建设实际，以安全检查表法进行评价，共检查项目29项，全部符合设计要求。

5.5 公辅设施分析评价单元

5.5.1 供配电系统评价子单元

本节主要依据《低压配电设计规范》（GB50054-2011）、《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）、《20kv及以下变电所设计规范》（GB 50053-2013）、《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）等法律、法规、标准和规范的要求，用安全检查表，对本项目供配电系统进行分析评价，检查结果见表。

表5.5-1 供配电系统检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地上变电所宜设自然采光窗。除变电所周围设有1.8m高的围墙或围栏外，高压配电室窗户的底边距室外地面的高度不应小于1.8m，当高度小于1.8m时，窗户应采用不易破碎的透光材料或加装格栅；低压配电室可设能开启的采光窗。 | 《20kv及以下变电所设计规范》（GB 50053-2013）第6.2.1条 | 变配电室设置机械排风系统，采用壁式轴流风机排出室内废气，通过可门窗自然进风。 | 符合 |
|  | 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时，应采用不燃材料制作的双向弹簧门。 | 《20kv及以下变电所设计规范》（GB 50053-2013）第6.2.2条 | 配电室、电容器室的门向外开启。 | 符合 |
|  | 变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。 | 《20kv及以下变电所设计规范》（GB 50053-2013）第6.2.4条 | 配电室的门、窗关闭密合；与室外相通的洞、通风孔设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩，其防护等级不宜低于GB 4208《外壳防护等级分类》的IP3X级。 | 符合 |
|  | 配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白。地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压光。配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白。 | 《20kv及以下变电所设计规范》（GB 50053-2013）第6.2.5条 | 配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白。 | 符合 |
|  | 长度大于7m的配电室应设两个出口、并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时，宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时位于楼上的配电室应器通向室外的平台或通道的出口。 | 《20kv及以下变电所设计规范》（GB 50053-2013）第6.2.6条 | 1号、2号变配电室均设两个出口。 | 符合 |
|  | 配电室宜采用自然通风。高压配电室装有较多油断路器时，应装设事故排烟装置。 | 《20kv及以下变电所设计规范》（GB 50053-2013）第6.3.4条 | 1号、2号变配电室均设排烟装置。 | 符合 |
|  | 高、低压配电室、变压器室、电容器室、控制室内，不应有与其无关的管道和线路通过。 | 《20kv及以下变电所设计规范》（GB 50053-2013）第6.4.1条 | 配电室内除本室需用的管道外，无其它的管道通过。 | 符合 |
|  | 在配电室内裸导体正上方不应布置灯具和明敷线路。当在配电室内裸导体上方布置灯具时，灯具与裸导体的水平净距不应小于10m。灯具不得采用吊链和软线吊装。 | 《20kv及以下变电所设计规范》（GB 50053-2013）第6.4.3条 | 在配电室内裸导体正上方未布置灯具和明敷线路。 | 符合 |
|  | 配电设备的布置必须遵循安全、可靠、适用和经济等原则，并应便于安装、操作、搬运、检修、试验和监测。 | 《低压配电设计规范》（GB50054-2011）第4.1.2条 | 配电设备的布置合理。 | 符合 |
|  | 落地式配电箱的底部应抬高，高出地面的高度室内不应低于50mm,室外不应低于200mm；其底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。 | 《低压配电设计规范》（GB50054-2011）第4.2.1条 | 配电箱在厂房内敷设，底部与地面高度不小于50mm。 | 符合 |
|  | 导体的类型应按敷设方式及环境条件选择。绝缘导体除满足上述条件外，尚应符合工作电压的要求。 | 《低压配电设计规范》（GB50054-2011）第3.2.1条 | 室外供电干线以单体建筑为供电单元。室外电缆敷设采用YJV型铜芯电力电缆埋地敷设。室内低压配电线路采用YJV-0.6/1KV交联聚乙烯绝缘、聚乙烯护套铜芯电力电缆，采用电缆桥架布线。照明线路选用BV-500V聚氯乙烯绝缘铜芯导线，穿阻燃（PVC）电管敷设。 | 符合 |
|  | 供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划，做到远近期结合，在满足近期使用要求的同时，兼顾未来发展的需要。 | 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）第1.0.4条 | 该项目供电满足工程特点。 | 符合 |
|  | 一级负荷应由两个电源供电，当一个电源发生故障时，另一个电源不应同时受到损坏，二级负荷宜由两回线路供电。 | 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）第2.0.2条 | 本项目单体建筑内一般电力、照明用电负荷等级均为三级负荷，能够满足要求。 | 符合 |
|  | 供电系统应简单可靠，同一电压供电系统的变配电级数不宜多于两级。 | 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）第3.0.7条 | 该项目供电简单可靠，电气设备使用的电压等级属同级。 | 符合 |
|  | 当供电电压为35kV及以上时，用电单位的一级配电电压应采用10kV；低压配电电压应采用380/220V。 | 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）第4.0.2条 | 一级配电电压采用10kV；低压配电电压采用380/220V。 | 符合 |
|  | 供电系统应简单可靠，同一电压等级的变配电级数高压不宜多于两级；低压不宜多于三级。 | 《供配电系统设计规范》 （GB50052-2009）第4.0.6条 | 本项目生产用电负荷为三级负荷，消防用电、应急照明用电负荷为二级负荷。 | 符合 |
|  | 根据负荷的容量和分布，配变电所宜靠近负荷中心。当配电电压为35kV时，亦可采用直降至低压配电电压。 | 《供配电系统设计规范》 （GB50052-2009）第4.0.8条 | 项目供电依托云内动力第一联合厂房西北角10/0.4kV变电所，变电所靠近负荷中心。 | 符合 |
|  | 设计低压配电系统时宜采取下列措施,降低三相低压配电系统的不对称度。 一、220V或380V单相用电设备接入220/380V三相系统时,宜使三相平衡。 二、由地区公共低压电网供电的220V照明负荷,线路电流小于或等于30A时,可采用220V单相供电;大于30A时,宜以220/380V三相四线制供电。 | 《供配电系统设计规范》 （GB50052-2009）第5.0.15条 | 低压配电采用380V/220V配电。 | 符合 |
|  | 低压配电电压应采用220/380V。带电导体系统的型式宜采用单相二线制、两相三线制、三相三线制和三相四线制。 | 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）第6.0.1条 | 低压配电采用380V/220V配电。 | 符合 |
|  | 带电导体系统的型式，宜采用单相二线制、两相三线制、三相三线制和三相四线制。低压配电系统接地型式，可采用TN系统、TT系统和IT系统。 | 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）第7.0.1条 | 低压配电系统接地型式为TN-S系统。 | 符合 |
|  | 当采用220V/380V的TN及TT系统接地型式的低压电网时，照明和电力设备宜由同一台变压器供电，必要时亦可单独设置照明变压器供电。 | 《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）第7.0.9条 | 低压用电采用YJV型铜芯电力电缆引至单体建筑底层的总配电箱，成放射状引向用电处。 | 符合 |
|  | 第二类防雷建筑物外部防雷的措施，宜采用装设在建筑物上的接闪网、接闪带或接闪杆，也可采用由接闪网、接闪带或接闪杆混合组成的接闪器。接闪网、接闪带应按本规范附录B的规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设，并应在整个屋面组成不大于10m×10m或12m×8m的网格；当建筑物高度超过45m时，首先应沿屋顶周边敷设接闪带，接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上，也可设在外墙外表面或屋檐边垂直面外。接闪器之间应互相连接。 | 《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）4.3.1 | 利用金属屋面板作接闪器，结构钢柱作防雷引下线；混凝土框架利用屋面和女儿墙顶敷设的接闪网格作接闪器，防雷引下线利用结构柱内主筋。 | 符合 |
|  | 专设引下线不应少于2根，并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置，其间距沿周长计算不应大18m。当建筑物的跨度较大，无法在跨距中间设引下线时，应在跨距端设引下线并减小其他引下线的间距，专设引下线的平均间距不应大于18m。 | 《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）4.3.3 | 防雷引下线利用结构钢柱和混凝土柱内主筋。 | 符合 |
|  | 外部防雷装置的接地应和防闪电感应、内部防雷装置、电气和电子系统等接地共用接地装置，并应与引入的金属管线做等电位连接。外部防雷装置的专设接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。 | 《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）4.3.4 | 本工程采用综合接地系统，接地极体利用建筑物基础钢筋，接地系统工频电阻 R≤1Ω。 | 符合 |
|  | 利用建筑物的钢筋作为防雷装置时，应符合本规范4.3.5的1-6条规定 | 《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）4.3.5 | 利用金属屋面板作接闪器，结构钢柱作防雷引下线；混凝土框架利用屋面和女儿墙顶敷设的接闪网格作接闪器，防雷引下线利用结构柱内主筋。 | 符合 |

5.5.2 消防系统评价子单元

本节主要依据《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）等法律、法规、标准和规范的要求，用安全检查表，对本项目消防系统进行分析评价，检查结果见表。

表5.5-2 消防系统安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效。 | 《中华人民共和国消防法》第十六条第二款 | 该项目生产厂房内设置有消火栓。 | 符合 |
|  | 工厂、仓库区内应设置消防车道。占地面积大于 3000m2的甲、乙、丙类厂房或占地面积大于 1500m2的乙、丙类仓库，应设置环形消防车道，确有困难时，应沿建筑物的两个长边设置消防车道。 | 《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014）7.1.3条 | 厂区内原有消防通道满足本项目要求。 | 符合 |
|  | 除建筑高度小于27m的住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位，应设置消防应急照明灯具：封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室；消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间； | 《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014）10.3.1条 | 在各层楼梯间、各安全出口、走道设置消防应急照明及灯光疏散指示标志。安全出口标志灯、疏散指示灯、疏散楼梯、走道应急照明灯。 | 符合 |
|  | 民用建筑、厂房、仓库、储罐(区)和堆场周围应设置室外消火栓系统。 | 《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014）8.1.2 | 厂房周围设置室外消火栓系统。 | 符合 |
|  | 下列建筑或场所应设置室内消火栓系统: 建筑占地面积大于3002的厂房和仓库。 | 《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014）8.2.1 | 第三联合厂房内设置有消火栓。 | 符合 |
|  | 消防水源水质应满足水灭火设施灭火、控火和冷却等消防功能的要求。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）4.1.2 | 消防水源水质满足消防功能要求。 | 符合 |
|  | 临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求，并应符合下列规定：工业建筑室内消防给水设计流量当小于等于 25L/s 时不应小于 12m3，大于 25L/s 时不应小于18m3； | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）5.2.1 | 第三联合厂房屋顶设高位消防水箱，有效容积18m3。 | 符合 |
|  | 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施，且最低有效水位应满足水灭火设施最不当高位消防水箱不能满足本条第 1～5 款的静压要求时，应设稳压泵。 利点处的静水压力，并应符合下列规定： | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）5.2.2 | 第三联合厂房屋顶设高位消防水箱，有效容积18m3，在屋顶设置消火栓系统增压稳压装置。 | 符合 |
|  | 消防给水应根据建筑的用途功能、体积、高度、耐火极限、火灾危险性、重要性、次生灾害、商务连续性、水源条件等因素综合确定其可靠性和供水方式，并应满足水灭火系统灭火、控火和冷却等消防功能所需流量和压力的要求。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）6.1.1 | 消防用水总量为q=40.0L/s，其中室内消火栓为q=15.0L/s，室外消火栓为q=25.0L/s，火灾延续时间2h。满足水灭火系统灭火、控火和冷却等消防功能所需流量和压力的要求。 | 符合 |
|  | 室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置，且不宜集中布置在建筑一侧；建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于 2 个。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）7.3.3 | 室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置，建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不少于 2 个。 | 符合 |
|  | 室内消火栓的布置应满足同一平面有 2 支消防水枪的 2 股充实水柱同时达到任何部位的要求，且楼梯间及其休息平台等安全区域可仅与一层视为同一平面。但当建筑高度小于等于 24.0m 且体积小于等于 5000m3 的多层仓库，可采用 1 支水枪充实水柱到达室内任何部位。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）7.4.6 | 各层均设消火栓进行保护。其布置能保证室内任何一处均有2股水柱同时达到。 | 符合 |
|  | 室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网，但当采用一路消防供水时可采用枝状管网。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）8.1.4 | 室外采用生活与消防分流的消防给水系统，专用消火栓给水管网呈环状形敷设，管径为 DN200mm。 | 符合 |
|  | 室内消火栓系统管网应布置成环状，当室外消火栓设计流量不大于 20L/s（但建筑高度超过50m的住宅除外），且室内消火栓不超过 10 个时，可布置成枝状。 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）8.1.5 | 室外采用生活与消防分流的消防给水系统，专用消火栓给水管网呈环状形敷设，管径为 DN200mm。 | 符合 |
|  | 灭火器配置场所的火灾种类可划分为以下五类：A类火灾：固体物质火灾。B类火灾：液体火灾或可熔化固体物质火灾。C类火灾：气体火灾。D类火灾：金属火灾。E类火灾（带电火灾）：物体带电燃烧的火灾。 | 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）第3.1.2条 | 按中低危险级A、B类火灾考虑，采用手提贮压式干粉磷酸铵盐灭火器和推车式磷酸铵盐灭火器。手提式灭火器型号MF/ABC3和MFT/ABC20。 | 符合 |
|  | 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。 | 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005） 第5.1.1条 | 项目厂区内灭火器材设置在明显和便于取用地点，且不影响安全疏散。 | 符合 |
|  | 灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。 | 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005） 第5.1.3条 | 灭火器材的摆放稳固。 | 符合 |
|  | 灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时，应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时，应有相应的保护措施。 | 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005） 第5.1.4条 | 灭火器放在灭火器材箱内。 | 符合 |
|  | 一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。 | 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005） 第6.1.1条 | 封装车间部分电控操作柜旁未配备二氧化碳灭火器。 | 不符合 |
|  | 灭火器配置设计计算一般规定灭火器配置的设计与计算应按计算单元进行。灭火器最小需配灭火级别和最少需配数量的计算值应进位取整。每个灭火器设置点实配灭火器的灭火级别和数量不得小于最小需配灭火级别和数量的计算值。灭火器设置点的位置和数量应根据灭火器的最大保护距离确定，并应保证最不利点至少在1具灭火器的保护范围内。 | 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）第7.1条 | 封装车间部分电控操作柜旁未配备二氧化碳灭火器。 | 不符合 |

5.5.3 安全警示标志、安全色子单元

表5.5-3安全警示标志、安全色子单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产场所、作业点的紧急通道和出入口，应设置明显醒目的标志。 | 《生产过程安全卫生要求总则》(GB 12801-2008)6.8.3 | 安全出口有标志。 | 符合 |
| 2 | 标志牌设置的高度，应尽量与人眼的视线高度相一致。悬挂式和柱式的环境信息标志牌的下缘距地面的高度不宜小于2m，局部信息标志设置高度视具体情况确定。 | 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008） 第8条 | 安全警示标志的设置合理。 | 符合 |
| 3 | 标志牌不应设在门、窗、架等可移动的物体上，以免标志牌随母体物体相应移动，影响认读，标志牌前不得放置妨碍认读的障碍物。 | 《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008） 第9.1条 | 标志牌未设置在门窗上。 | 符合 |
| 4 | 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十二条 | 安全警示标志设置完善。 | 符合 |
| 5 | 保障疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散标志。 | 《中华人民共和国消防法》第十六条 | 疏散通道畅通，安全出口有疏散标志。 | 符合 |
| 6 | 设置在建筑室内外供人员操作或使用的消防设施，均应设置区别于环境的明显标志。 | 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）8.1.12 | 消防安全警示标志齐全。 | 符合 |

通过检查，本项目安全警示标志、安全色设置齐全，设置清晰、醒目，易于识别。

5.5.4 供气评价子单元

本节主要依据《压缩空气站设计规范》（GB50029-2014）的要求，用安全检查表，对本项目空气系统进行分析评价，检查结果见表。

表5.5-4 供气系统检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气压缩机的吸气系统应设置空气过滤器或空气过滤装置。离心空气压缩机驱动电机的风冷系统进风口处，宜设置吸气过滤器或吸气过滤装置。离心空气压缩机与吸气过滤器或吸气过滤装置之间应设置可调节进气量的装置。 | 《压缩空气站设计规范》 （GB50029-2014） 第3.0.3条 | 空压机房内设置2台螺杆压缩机，并配套设置2台模芯式干燥机、2台精密过滤器和3台储气罐。 | 符合 |
| 2 | 储气罐上必须装设安全阀。储气罐与供气总管之间，应装设切断阀。 | 《压缩空气站设计规范》 （GB50029-2014） 第3.0.18条 | 设置安全阀、切断阀。 | 符合 |
| 3 | 压缩空气储气罐的布置应符合下列规定：1.应布置在室外或独立建筑内；2.储气罐布置在室外时，宜布置在建筑物的阴面，当设置在阳面时，宜加设遮阳棚；立式储气罐与机器间外墙的净距不应小于1m，并不宜影响采光和通风；布置在室外的罐组宜设置通透的围栏；3.在室外布置有困难时，工作压力小于10MPa、含油等级不低于3级的压缩空气储气罐，可布置在室内；当工作压力大于或等于10MPa、单个容积不大于10m3、含油等级不低于3级的压缩空气储气罐，总数量不超过3个时，可布置在与机器间毗邻的独立房间内。 | 《压缩空气站设计规范》 （GB50029-2014） 第4.0.5条 | 压缩空气储气罐设置在室内，2台空气储罐容积为8m3，1台空气储罐容积为1m3。 | 符合 |
| 4 | 空气压缩机组的联轴器和皮带传动部分必须装设安全防护设施。 | 《压缩空气站设计规范》 （GB50029-2014） 第4.0.14条 | 设有防护罩。 | 符合 |
| 5 | 压缩空气站的机器间内应设置380V和220V的专用检修电源。 | 《压缩空气站设计规范》 （GB50029-2014） 第6.0.4条 | 配有检修电源。 | 符合 |
| 6 | 压缩空气站的热工报警信号和自动保护控制装置应按附录E、附录F、附录G、附录H的规定装设。当设有集中控制室时，附录中应装设的热工报警信号应接入集中控制室。在控制室和机器旁均应设置空气压缩机紧急停车按钮。 | 《压缩空气站设计规范》 （GB50029-2014） 第6.0.7条 | 空压机设有机旁开关。 | 符合 |
| 7 | 厂(矿)区敷设的压缩空气管道与其他管线及建筑物、构筑物之间的最小水平间距，应符合现行国家标准《工业企业总平面设计规范》GB 50187的有关规定。 | 《压缩空气站设计规范》 （GB50029-2014） 第9.0.15条 | 压缩空气管线敷设符合要求。 | 符合 |
| 8 | 仪表应按本规范5.3～5.6及5.10、5.11规定进行逐台检验若某台仪表中有一个检验项目不合格时，即判定该台仪表为不合格品；只有在所规定的出检验项目全部合格后，才能判定为合格品。合格品应附有合格证才能出厂。 | 《一般压力表》（GB/T 1226-2017） 7.1 | 压力表为合格品，附有合格证。 | 符合 |
| 9 | 仪表应有以下标志：1）生产商或商标；2）仪表名称；3）计量单位；4）精确度等级；5）制造年月及仪表编号。 | 《一般压力表》（GB/T 1226-2017） 8.1 | 压力表有标志。 | 符合 |
| 10 | 从事使用中的安全阀校验的单位应当具有与校验工作相适应的校验技术负责人、技术人员以及校验装置、仪器和场地。 具备条件的安全阀使用单位。可以自行进行安全阀的校验工作、没有校验能力的使用单位，可以委托有安全阀校验资格的检验检测机构进行。 进行在用设备检验，安全阀使用单位自行进行安全阀校验时，应当将校验报告提交负责该设备检验的检验检测机构。 从事使用中的安全阀的运行维护、拆卸检修、校验工作的人员应当取得(特种设备作业人员证） | 《安全阀安全技术监察规程》(TSG ZF001-2006) 第七条 | 安全阀已校验，检验检验合格。 | 符合 |

5.5.5 特种设备及强制检测设施子单元

表5.5-5特种设备及强制检测设施子单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据标准 | 检查情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作。特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当严格执行安全技术规范和管理制度，保证特种设备安全。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》十四条 | 特种作业人员已经过培训取证。 | 符合 |
| 2 | 特种设备生产、经营、使用单位对其生产、经营、使用的特种设备应当进行自行检测和维护保养，对国家规定实行检验的特种设备应当及时申报并接受检验。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》十五条 | 特种设备均已检测检验。 | 符合 |
| 3 | 特种设备使用单位应当使用取得许可生产并经检验合格的特种设备。 禁止使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》三十二条 | 未使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备。 | 符合 |
| 4 | 特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记，取得使用登记证书。登记标志应当置于该特种设备的显著位置。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》三十三条 | 特种设备已取得使用登记证。 | 符合 |
| 5 | 特种设备使用单位应当建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程，保证特种设备安全运行。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》三十四条 | 已建立相关管理制度和台账。 | 符合 |
| 6 | 特种设备的使用应当具有规定的安全距离、安全防护措施。 与特种设备安全相关的建筑物、附属设施，应当符合有关法律、行政法规的规定。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》三十七条 | 特种设备安全设施齐全，与特种设备相关的压力表、安全阀已检测检验。 | 符合 |
| 7 | 本规程适用范围内的压力容器，应当根据设计要求装设超压泄放装置(安全阀或者爆破片装置)，压力源来自压力容器外部，并且得到可靠控制时，超压泄放装置可以不直接安装在压力容器上。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016）9.1.2 | 储气罐等压力容器设置有安全阀。 | 符合 |
| 8 | 压力容器工作压力低于压力源压力时，在通向压力容器进口的管道上应当装设减压阀，如因介质条件减压阀无法保证可靠工作时，可用调节阀代替减压阀，在减压阀或者调节阀的低压侧，应当装设安全阀和压力表。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016）9.1.2 | 储气罐上设有减压阀、安全阀和压力表。 | 符合 |
| 9 | 使用单位应当保证压力容器使用前已经按照设计要求装设了超压泄放装置。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016）9.1.2 | 压力储罐设有安全阀。 | 符合 |
| 10 | 超压泄放装置应当安装在压力容器液面以上的气相空间部分，或者安装在与压力容器气相空间相连的管道上；安全阀应铅直安装。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016）9.1.3 | 安全阀安装在储罐顶部。 | 符合 |
| 11 | 压力容器与超压泄放装置之间的连接管和管件的通孔，其截面积不得小于超压泄放装置的进口截面积，其接管应当尽量短而直。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016）9.1.3 | 连接管的管径不小于安全阀的进口截面积。 | 符合 |
| 12 | 超压泄放装置与压力容器之间一般不宜安装截止阀门;为实现安全阀的在线校验，可在安全阀与压力容器之间安装爆破片装置;对于盛装毒性危害程度为极度、高度、中度危害介质，易爆介质，腐蚀、粘性介质或者贵重介质的压力容器，为便于安全阀的清洗与更换，经过使用单位安全管理负责人批准，并且制定可靠的防范措施，方可在超压泄放装置与压力容器之间安装截止阀门，压力容器正常运行期间截止阀门必须保证全开(加铅封或者锁定)，截止阀门的结构和通径不得妨碍超压泄放装置的安全泄放。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016）9.1.3 | 安全阀与储罐容器之间设置截止阀。 | 符合 |
| 13 | 压力表的选用： (1)选用的压力表，应当与压力容器内的介质相适应； (2)设计压力小于1.6MPa压力容器使用的压力表的精度不得低于2.5级，设计压力大于或者等于1.6MPa压力容器使用的压力表的精度不得低于1.6级； (3)压力表盘刻度极限值应当为最大允许工作压力的1.5～3．0倍，表盘直径不得小于100mm。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016）9.2.1.1 | 压力表使用范围与工作介质和压力相适应。 | 符合 |
| 14 | 压力表的校验和维护应当符合国家计量部门的有关规定，压力表安装前应当进行校验，在刻度盘上应当划出指示工作压力的红线，注明下次校验日期。压力表校验后应当加铅封。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21-2016）9.2.1.2 | 压力表定期校验，并有检验标识。 | 符合 |
| 15 | 特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。 检验检测机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验和能效测试。 未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 | 《特种设备安全监察条例》（2003年3月11日中华人民共和国国务院令第373号公布，根据2009年1月24日《国务院关于修改〈特种设备安全监察条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令第549号）修订） | 本项目特种设备均按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验和能效测试。 | 符合 |
| 16 | 锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆的作业人员及其相关管理人员(以下统称特种设备作业人员)，应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。 | 《特种设备安全监察条例》（2003年3月11日中华人民共和国国务院令第373号公布，根据2009年1月24日《国务院关于修改〈特种设备安全监察条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令第549号）修订） | 本项目行车、叉车作业人员均取得相关证书。 | 符合 |
| 17 | (1)平衡重式叉车应当设置前照灯、制动灯、转向灯等照明和信号装置，其他叉车根据使用工况设置照明和信号装置； (2)蓄电池叉车应当设置非自动复位且能切断总控制电源的紧急断电开关，并且 符合 GB/T 27544—2011《工业车辆 电气要求》中 5.1.5 的要求； (3)具有防爆功能的叉车，其电气设备和元件的选用应当符合相应防爆级别的要求，并且符合 GB3836.1—2010《爆炸性环境第 1 部分：设备 通用要求》和 GB19854—2005 的要求。 | 《场(厂)内专用机动车辆安全技术监察规程》（2017年1月16日国家质检总局发布） | 本项目所用叉车为利旧，照明和信号装置等满足要求。 | 符合 |
| 18 | 起重机械电气设备应满足起重机械风险评价所确定的安全要求。根据起重机械的预期使用和电气设备情况,设计者可选择符合IEC 60439-1要求的电气设备部件,必要时,也可选择符合IEC 60439系列要求的其他相关部件。 | 《机械电气安全机械电气设备第32部分：起重机械技术条件（2008版）》（GBT5226.32-2017）4.2.3 | 项目所用起重设备满足起重机械风险评价所确定的安全要求。 | 符合 |
| 19 | 电气设备应能在预期环境温度中正常工作。对所有电气设备的最低要求是在环境温度0℃～＋40℃范围内应能正常工作。对于高温环境（如热带气候、钢厂、造纸厂）和寒冷环境，建议规定附加要求（参见附录B）。 | 《机械电气安全机械电气设备第32部分：起重机械技术条件（2008版）》（GBT5226.32-2017）4.4.3 | 该项目生产过程均在厂房内进行，温差变化不大，电气设备能正常工作。 | 符合 |
| 20 | 起重机电源开关应具备: 1）为进行修理和维护工作(如在起重机械集电导线上进行维护工作)从引入电源上断开(隔离)连接起重机械的集电导线、滑触线或电缆;在需要紧急停止和或紧急断开时切断电源(见9.2.5.4)。 2）在使用两个或多个引入电源时,每个电源都应设有起重机电源开关以及保护联锁装置,以确保正确操作。 5.6的要求适用于起重机电源开关。 | 《机械电气安全机械电气设备第32部分：起重机械技术条件（2008版）》（GBT5226.32-2017）5.3.5.1 | 设有专门的控制室和移动式操作开关，能紧急停止起重机。 | 符合 |
| 21 | 每台起重机械应具有一个或多个可从操作控制站操作的起重机开关，用于紧急停止所有运动驱动装置，必要时用于切断其他设备的电源。 | 《机械电气安全机械电气设备第32部分：起重机械技术条件（2008版）》（GBT5226.32-2017）5.3.7.1 | 每台起重机械具有一个可从操作控制站操作的起重机开关，用于紧急停止所有运动驱动装置。 | 符合 |

通过检查，本项目储气罐等压力容器安装有压力表和安全阀。压缩空气管道、压缩空气储气罐等特种设备已注册登记和定期检测检验，有检测检验报告，检测结果均为合格。

5.5.6 单元小结

综上所述，该项目公辅设施能满足该项目安全生产需求，符合相关法律法规及标准。结果如下：

- 本项目供配电系统基本符合《低压配电设计规范》（GB50054-2011）、《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）等标准规范的相关要求。

- 该项目消防基本符合《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）等标准规范的相关要求。但也存在一些问题，为封装车间部分电控操作柜旁未配备二氧化碳灭火器。

- 该项目安全色和安全标志满足《安全色和安全标志第3部分：安全标志用图形符号设计原则》（GB2893.3-2010）、《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）等标准规范的相关要求。

- 本项目供气系统符合《压缩空气站设计规范》（GB50029-2014）的相关要求。

- 该项目特种设备及强制检测设施满足相关标准规范。

5.6 安全生产管理分析评价单元

5.6.1 安全检查表

本节主要依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故应急预案管理办法》、《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》、《云南省安全生产条例》等法律、法规、标准和规范的要求，用安全检查表，对本项目安全生产管理进行分析评价，检查结果见表。

表5.6 安全生产管理安全检查表

| 序号 | 检 查 内 容 | 依据标准 | 检查记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四条 | 该企业制定了相应安全生产责任制度，安全生产条件较为完善。 | 符合 |
|  | 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。 | 《中华人民共和国安全生产法》第五条 | 主要负责人对本项目的安全生产工作全面负责。 | 符合 |
|  | 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 | 企业建立了安全生产责任制，同时制定了本项目安全生产规章制度和本项目操作规程，成立了安全生产委员会，并由安全管理部对本项目的安全进行具体管理。 | 符合 |
|  | 生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条 | 企业制定有安全岗位职责，制定有《企业安全管理制度》。 | 符合 |
|  | 矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条 | 企业成立了安全生产委员会及环境安全管理部，配备了专兼职安全员。 | 符合 |
|  | 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 | 企业建立了安全生产责任制。 | 符合 |
|  | 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条 | 企业主要负责人和安全管理人员取得了安全管理资格证书。 | 符合 |
|  | 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 | 企业制定了《职业安全健康培训制度》，并对从业人员进行了安全教育培训。 | 符合 |
|  | 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十条 | 特种作业人员进行培训，取得了特种作业人员资格证书。 | 符合 |
|  | 锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆的作业人员及其相关管理人员（以下统称特种设备作业人员），应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。 | 《特种设备安全监察条例》第三十八条 | 压力容器、行车、叉车等特种作业人员及相关管理人员均取得特种作业人员证书，持证上岗。 | 符合 |
|  | 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 | 企业为从业人员配备了劳动防护用品。 | 符合 |
|  | 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。 生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，依照前款规定向本单位有关负责人报告，有关负责人不及时处理的，安全生产管理人员可以向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告，接到报告的部门应当依法及时处理。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十六条 | 企业制定了安全检查制度，并有相应的安全检查记录。 | 符合 |
|  | 生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十七条 | 企业设有安全生产经费用于劳保防护用品的发放以及生产培训的支出。 | 符合 |
|  | 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 国家鼓励生产经营单位投保安全生产责任保险；属于国家规定的高危行业、领域的生产经营单位，应当投保安全生产责任保险。具体范围和实施办法由国务院应急管理部门会同国务院财政部门、国务院保险监督管理机构和相关行业主管部门制定。 | 《中华人民共和国安全生产法》第五十一条 | 企业为从业人员缴纳了工伤保险费。 | 符合 |
|  | 生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。 | 《中华人民共和国安全生产法》第八十一条 | 企业制定有《火灾事故专项应急预案》，并定期组织演练。 | 符合 |
|  | 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员。 危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。 | 《中华人民共和国安全生产法》第八十二条 | 企业设有应急救援组织。并配备了相应的救援器材、设备，并进行经常性的维护、保养。 | 符合 |
|  | 生产经营单位应当按照规定推进安全生产标准化建设并持续规范运行，建立健全并实施安全生产规章制度和操作规程，落实安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容，并严格监督和考核。 | 《云南省安全生产条例》第十二条 | 企业建立有安全生产责任制。 | 符合 |
|  | 生产经营单位应当按照有关规定对从业人员、被派遣劳动者和实习人员，以及离岗后重新上岗、换岗和采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备人员进行安全生产教育和培训。未经安全生产教育和培训合格的，不得安排上岗作业。 | 《云南省安全生产条例》第二十二条 | 从业人员经培训合格上岗。 | 符合 |
|  | 生产经营单位应当根据有关法律、法规和《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第88号），结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。生产经营单位的应急预案按照针对情况的不同，分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第六条 | 企业编制了《火灾事故专项应急预案》，成立了应急救援组织，并配备了相应的应急救援物资。 | 符合 |
|  | 编制应急预案前，编制单位应当进行事故风险辨识评估和应急资源调查。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第十条 | 企业编制应急预案前，编制单位进行事故风险评估和应急资源调查。 | 符合 |
|  | 生产经营单位应当根据有关法律、法规、规章和相关标准，结合本单位组织管理体系、生产规模和可能发生的事故特点，与相关预案保持衔接，确立本单位的应急预案体系，编制相应的应急预案，并体现自救互救和先期处置等特点。 生产经营单位风险种类多、可能发生多种类型事故的，应当组织编制综合应急预案。综合应急预案应当规定应急组织机构及其职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容。对于某一种或者多种类型的事故风险，生产经营单位可以编制相应的专项应急预案，或将专项应急预案并入综合应急预案。专项应急预案应当规定应急指挥机构与职责、处置程序和措施等内容。对于危险性较大的场所、装置或者设施，生产经营单位应当编制现场处置方案。现场处置方案应当规定应急工作职责、应急处置措施和注意事项等内容。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第十二条、第十三条、第十四条、第十五条 | 组织编制综合应急预案和专项应急预案、现场处置方案。 | 符合 |
|  | 工贸企业有限空间作业还应当符合下列要求：（一）保持有限空间出入口畅通；（二）设置明显的安全警示标志和警示说明；（三）作业前清点作业人员和工器具；（四）作业人员与外部有可靠的通讯联络；（五）监护人员不得离开作业现场，并与作业人员保持联系；（六）存在交叉作业时，采取避免互相伤害的措施。 | 《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第十九条 | 本项目的有限空间作业场所为切削液集中处理设备，其出入口畅通，设置明显的安全警示标志。消防水池、污水处理池、化粪池设置明显的安全警示标志。 | 符合 |
|  | 储存气瓶的危险化学品中间仓库，其作业和安全管理理应按照GB/T34525、TSG R0006规定执行。 | 《危险化学品中间仓库安全管理规范》（DB4403/T80-2020）7.6 | 储存气瓶的危险化学品中间仓库，其作业和安全管理按照GB/T34525、TSG R0006规定执行。 | 符合 |
|  | 装卸、搬运危险化学品应按有关规定进行，做到轻装、轻卸。严禁拌、碰、撞、击、拖拉、倾倒和滚动。 | 《危险化学品中间仓库安全管理规范》（DB4403/T80-2020）8.2 | 装卸、搬运危险化学品按有关规定进行，做到轻装、轻卸。 | 符合 |
|  | 危险化学品中间仓库内不应进行分装、改装、开箱、开桶、验收等，以上活动应在中间仓库外进行。 | 《危险化学品中间仓库安全管理规范》（DB4403/T80-2020）8.3 | 危险化学品中间仓库内未进行分装、改装、开箱、开桶、验收等活动。 | 符合 |
|  | 使用危险化学品企业应当要求危险化学品生产企业提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书，并在危险化学品（包括外包装件）上粘贴或者栓挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。化学品安全技术说明书和化学品安全标签所载明的内容应当分别符合GB/T16483、GB/T17519和GB 15258的要求，化学品安全技术说明书应上墙或悬挂。 | 《危险化学品中间仓库安全管理规范》（DB4403/T80-2020）9.2.2 | 化学品安全技术说明书和化学品安全标签所载明的内容分别符合GB/T16483、GB/T17519和GB 15258的要求。 | 符合 |
|  | 危险化学品中间仓库管理人员应具备危险化学品安全使用知识和危险化学品事故应急处置能力。 | 《危险化学品中间仓库安全管理规范》（DB4403/T80-2020）9.4.1 | 管理人员具备危险化学品安全使用知识和危险化学品事故应急处置能力。 | 符合 |
|  | 应采用理论和实操方式对危险化学品中间仓库管理人员进行安全培训，经考试合格后才能上岗，对有资格要求的岗位，应当依法配备取得相应资格的人员。 | 《危险化学品中间仓库安全管理规范》（DB4403/T80-2020）9.4.2 | 企业定期对危险化学品中间仓库管理人员进行安全培训，考试合格后才能上岗。 | 符合 |
|  | 企业应按照“分级管理、分线负责”的原则建立、健全各职能部门、生产单位和所有岗位从业人 员的安全生产职责，安全生产职责的描述应具体、界定清晰并能考核。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013） 4.1.3.2 | 企业按照“分级管理、分线负责”的原则建立、健全各职能部门、生产单位和所有岗位从业人 员的安全生产职责，安全生产职责的描述应具体、界定清晰并能考核。 | 符合 |
|  | 企业应釆取措施，严格考核，确保各部门安全负责人及所有从业人员熟悉并认真履行本部门、 本岗位安全生产职责。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013） 4.1.3.3 | 企业严格考核，确保各部门安全负责人及所有从业人员熟悉并认真履行本部门、 本岗位安全生产职责。 | 符合 |
|  | 企业应通过危险源辨识及其风险评价，确定劳动防护用品的需求计划和发放标准，发放标准应满足岗位风险控制要求和法规、标准要求。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013） 4.1.11.1 | 企业为不同作业人员配置相应的防护用品，并设置备用。 | 符合 |
|  | 劳动防护用品供应商应具有相应的资质,其提供的劳动防护用品的质量应符合国家、行业的相关标准。特种劳动防护用品应有特定的安全标志。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013） 4.1.11.2 | 企业提供劳动防护用品的质量符合国家、行业的相关标准。 | 符合 |
|  | 企业应按照发放标准为从业人员提供劳动防护用品,并确保从业人员正确使用和穿戴劳动防护用品。 | 《机械制造企业安全生产标准化规范》（AQ/T 7009—2013） 4.1.11.3 | 企业为不同作业人员配置相应的防护用品，并设置备用。 | 符合 |
|  | 企业应按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备，并应确保应急物资及装备的完好、有效,配备应急装备时,应考虑外部可以支援的应急能力。 | 4.1.12.3 | 企业按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备。 | 符合 |
|  | 企业应建立健全安全生产和职业卫生规章制度，并征求工会及从业人员意见和建议，规范安全生产和职业卫生管理工作 | 《企业安全生产标准化基本规范》 （GB/T33000-2016）5.2.2 | 企业建立完整的安全生产和职业卫生规章制度。 | 符合 |
|  | 企业应按照有关规定，结合本企业生产工艺、作业任务特点以及岗位作业安全风险与职业病防护要求，编制齐全适用的岗位安全生产和职业卫生操作规程，发放到相关岗位员工，并严格执行。企业应确保从业人员参与岗位安全生产和职业卫生操作规程的编制和修订工作。企业应在新技术、新材料、新工艺、新设备设施投入使用前，组织制修订相应的安全生产和职业卫生操作规程，确保其适宜性和有效性。 | 《企业安全生产标准化基本规范》 （GB/T33000-2016）5.2.3 | 企业编制齐全适用的岗位安全生产和职业卫生操作规程。 | 符合 |

5.6.2 单元小结

1.安全管理机构

公司董事长为安全生产第一责任人，公司成立了安全生产委员会，董事长任主任，总经理、主管生产安全的副总任常务副主任，工会主席、副总经理、财务总监任副主任，公司各车间、部门领导为成员。设置环境安全管理部并任命了专、兼职安全员，环境安全管理部负责日常安全管理。

2.从业人员培训

所有员工上岗前均进行“三级”安全教育培训，经考试合格后方可上岗；安全管理人员和特种作业人员做到了持证上岗。

3.规程、制度的执行情况

公司定期组织各类人员进行安全生产法律法规、安全管理制度和操作规程等的教育和培训，各类安全教育和培训工作均按规定正常开展。从内容上看，涉及生产原理、工艺流程、工艺指标等，具有一定的安全指导性，但按相关法律、法规要求，企业应根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，需进一步完善各危险场所岗位安全操作规程，规范从业人员的操作行为，控制风险，避免事故的发生。

根据现场检查，该公司日常安全生产管理能按制度进行，安全生产管理制度能够得到遵守，工作人员自觉佩戴个体防护用品，穿着与危险环境相符合的工作服。

根据查看企业记录和台帐，有部分安全检查记录、教育培训记录和劳保用品发放记录等，但各项记录内容不全，针对性不强，需不断完善各项记录台账，并有效落实。

综上所述，评价单位安全管理工作符合安全管理的有关要求。

5.7 本章小结

评价组通过对本项目的总体布局、生产工艺及设备设施、公用工程及辅助设施、常规防护检测设备、特种设备及强检设备设施、安全生产管理、“三同时”符合性方面利用安全检查或安全检查表的形式进行检查及对企业针对报告中提出的不符合项整改的情况检查，认为本项目与周边环境相互影响较小，自然条件等满足建设项目的需要；总平面布置各功能区分布合理，布局连续紧凑，分区明确，便于管理，厂区道路符合国家相关标准、规范的规定和要求，保证了厂内道路运输畅通；生产工艺及设备设施符合国家产业政策的规定；常规防护单设施、特种设备及强检设备设施符国家标准、规范规定的相关条款要求；公用工程及辅助设施能满足该项目安全生产需求，符合相关法律法规及标准；昆明恒和环保科技有限公司相设立了安全管理组织机构，制定了基本的安全生产责任制、管理规章制度和操作规程，配备了一定的人员和物质资源，有基本的台账记录，安全管理方面能满足项目需要；该工程的安全设施设置达到了“三同时”要求，试生产期间安全设施的运行状况符合“安全、可靠、有效”的相关要求。结合本项目工程施工交接和验收资料看，该项目在施工中也落实了《安全设施设计》要求的安全设施。

6 存在的问题及整改情况

6.1 存在问题及整改情况

在项目安全评价过程中，评价组对该项目现场进行了检查，对发现的问题列出隐患清单。主要见下表6-1。

表6-1 现场检查存在问题

| 序号 | 存在问题 |
| --- | --- |
| 1 | 热试台架汽油管线进设备入口处未采用双阀控制。建议采用双阀控制，便于操阀门出现泄漏时及时做截断处理。 |
| 2 | 热试台架汽油管线进设备入口处阀门和管线接头旁设置的电控操作柜属于非防爆型，位于爆炸危险区域内，应搬离火灾爆炸危险区域外。 |
| 3 | 热试台架柜式七氟丙烷气体灭火装置操作按钮未设置在室外。建议设置在台架门口便于操作的地点。 |

6.2 安全对策措施建议

- 建议企业必须定期进行防雷防静电检测。

- 建议检修作业人员上岗前应针对操作规程进行培训，避免气焊（割）作业中操作不当其他燃烧和爆炸。

- 建议对厂区内消防设施定期进行维护或更换，避免发生事故时无法正常使用。

- 油漆、稀释剂储存过程中可能发生泄漏，建议仓库保持良好通风。

- 督促作业人员按规定要求使用劳动防护用品，严格执行安全操作规程，杜绝违章作业。

- 进入有限空间作业时，应严格遵守《有限空间作业安全技术规范》（DB11/T 852—2019）的要求作业。

- 建议定期对绝缘工具、绝缘手套、绝缘鞋等强制检测设施进行检测。

- 建议检修、停用设备应断电挂“禁止合闸”的安全警示牌。

- 高处作业必须制定严格的作业规程，采取相应的许可证制度，作业过程中有专人监护和采取相应的防范措施。

- 依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）和《生产安全事故应急预案管理办法》（原国家安监总局令第88号，中华人民共和国应急管理部令第2号修订），企业应及时修订生产安全事故应急救援预案并组织演练。

- 生产经营单位应急预案应当包括向上级应急管理机构报告的内容、应急组织机构和人员的联系方式、应急物资储备清单等附件信息。附件信息发生变化时，应当及时更新，确保准确有效。生产经营单位应当在应急预案公布之日起20个工作日内，按照分级属地原则，向应急管理部门和有关部门进行告知性备案。

- 企业应为从业人员配备相应的防护用品，并在作业现场设置事故应急救援柜，应急器材的配置应满足各工艺特点和危险物料的要求。

- 生产经营单位应按照本单位的职业性危害因素，为作业人员购置、配备、发放具有相应防护功能的个体防护装备，且装备本身不应导致任何其他额外的风险。

- 加强人员培训，安全管理人员、特种作业人员均应经相关部门培训合格，持证上岗。

- 加强对新职工的安全教育、专业培训，新进人员必须经过严格的三级安全教育和专业培训，并经考试合格后方可上岗。对转岗、复工人员应参照新职工的办法进行培训和考试。对职工每年至少进行两次安全技术培训和考核。

- 检修作业应严格办理安全检修交接手续，严格执行相关制度，办理许可证（票），严格履行审批手续，落实安全措施。

- 建议企业根据财政部 应急部 关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知（财资〔2022〕136号）第三十条 机械制造企业以上一年度营业收入为依据，采取超额累退方式确定本年度应计提金额，并逐月平均提取安全生产费用。

7 安全验收评价结论

7.1 评价综述

昆明云内动力股份有限公司G系列节能环保轻型商用车汽油机产业化建设项目生产过程中存在的主要危险物质为氧气、乙炔、柴油、油漆；主要存在的固有危险有害因素按《企业职工伤亡事故分类标准》来分有火灾爆炸、中毒窒息、机械伤害、车辆伤害、触电、物体打击、高处坠落、雷电危害、坍塌、淹溺等。

存在的职业危害主要有噪声危害等。

从已经运行多年的类似生产装置、设备所发生事故情况来看，应重点防范的危险有害因素有：火灾爆炸、机械伤害、中毒窒息等。

在这些危险有害因素中，如果发生火灾爆炸事故及中毒窒息对安全生产影响最大。

本项目的危险化学品不构成重大危险源。

7.2 总体评价结论

1.该项目安全设施已按设计要求全部建设完成，安全设施做到了与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，符合“三同时”要求。

2.项目厂址符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）等标准、规范的规定和要求。

3.本项目总平面布置功能区域划分明确，布置紧凑，建构筑物和设备设施的布置满足防火间距的要求；安全出口和安全通道、消防通道的设置符合标准要求；总平面布置满足工艺流程顺畅、物料运输距离短等总平面布置的原则。本项目总平面布置符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）、《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）、《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）、《机械工程建设项目职业安全卫生设计规范》（GB51155-2016）、机械制造《企业安全生产标准化规范》（AQT7009-2013）、《机械工程建设项目职业安全卫生设计规范》（GB51155-2016）等标准、规范的规定和要求。

4.项目外部安全条件较好，与周边环境的相互影响较小；自然条件对安全生产的影响较小。

5.项目采用的技术、工艺成熟，各装置、设备、设施在试运行中正常，经达产达标验收各项工艺技术指标符合设计要求。

6.该项目安全设施的设计、评价相关单位均具备相关资质；相关施工、验收等建设文件齐全；配置的安全设施符合有关规范的要求，相关设备设施的施工质量符合相关标准要求，能够满足安全生产的需要。

7.该公司成立了安全生产委员会，由环境安全管理部负责日常的安全管理，各职能部门任命了兼职安全员，形成了三级安全管理网络。该公司制定了相应的安全管理规章制度和安全操作规程，并能得到有效落实。

8.主要负责人、安全生产管理人员均取得安全生产知识和管理能力考核合格证，具有相应的知识和能力。操作人员均经培训合格后上岗；该公司为在职员工购买了工伤保险。

9.该公司编制了事故应急救援预案；有应急救援组织机构和救援队伍，配置了应急救援器材，并组织进行了演练，能满足应急救援的相关要求。

总体评价结论为：昆明云内动力股份有限公司G系列节能环保轻型商用车汽油机产业化建设项目符合国家有关安全方面的法律、法规、标准、规程、规章的有关要求，具备安全验收条件。

企业生产是一个动态的过程，企业在今后的生产过程中应根据生产条件的变化，把安全管理工作贯穿于生产的全过程，不断完善企业安全管理，依靠科技进步提升安全技术水平，防止安全事故的发生，实现本质化安全，切实保障人民生命和财产的安全。

8 与建设单位交换的意见

对该项目现场存在的问题、今后生产过程中可能存在的问题以及评价组提出的对应整改建议，评价组与企业进行了交换意见，建议企业对存在的问题持续进行整改。

本评价报告在最终定稿前，以电子邮件方式发送至企业，由企业相关人员进行了确认。企业对报告中的现场描述、设备设施描述、工艺和技术参数描述、危险有害因素、评价过程等无异议。

9 附件目录

附件一  安全评价委托书

附件二  营业执照

附件三  安全预评价报告封面、编制单位资质、评价人员签字页、专家审查意见

附件四  安全设施设计单位资质、评价人员签字页、专家审查意见

附件五  投资项目备案证

附件六  建筑消防设施检测评价报告

附件七  防雷（静电）装置检测报告

附件八  叉车定期检验报告

附件九  行车定期检验报告

附件十  压缩容器产品合格证

附件十一  安全阀、压力表检验合格证

附件十二  消防验收备案凭证

附件十三  安全管理资格证书、特种作业人员证书

附件十四  工程竣工验收合格证明书

附件十五  试生产方案

附件十六  试生产总结

附件十七  安全管理机构设置文件

附件十八  安全标准化管理制度目录、安全操作规程目录、安全生产责任制目录

附件十九  工伤保险缴费凭证

附件二十  生产安全事故应急预案及备案登记表

附件二十一  公共仓库租赁合同

附件二十二 整改反馈说明

附件二十三 总平面布置图

附件二十四 设备布置图